Харківський національний університет будівництва та архітектури Міністерство освіти і науки України

Український державний університет залізничного транспорту Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

Мозговий Андрій Олексійович

УДК 625/626

ДИСЕРТАЦІЯ

ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД КАСКАДІВ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 19 – Архітектура та будівництво

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне

джерело

А.О. Мозговий

Науковий консультант: Вайнберг Олександр Ісаакович доктор технічних наук, професор

Харків – 2019

## АНОТАЦІЯ

Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди (19 – Архітектура та будівництво). – Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2019.

У представленій роботі виконано математичне моделювання міцності і стійкості гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій та їх основ імовірнісними методами в рамках системної теорії надійності. Актуальність роботи обумовлена тим, що імовірнісні методи, на відміну від детерміністичних, дають більш об’єктивну оцінку ресурсу узагальненої несівної здатності, а відповідно  надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій.

Зміст дисертації. У вступі представлена загальна характеристика роботи, наведено актуальність, зв’язок із науковими темами, сформульовано мету та задачі досліджень, представлено практичне значення роботи та наукова новизна.

У першому розділі розглянуто основні аспекти параметричної і системної теорії надійності, які використовуються для оцінки надійності і безпеки гідротехнічних об’єктів. Проаналізовано роль гідроенергетики в сучасних умовах і перспективи розвитку гідроенергетики в Україні. Розглянуто особливості роботи каскадів гідроелектростанцій і основні фактори, що впливають на їх надійність і безпеку, статистичні дані аварій гідротехнічних споруд. Наведено стан розвитку теорії надійності гідротехнічних об’єктів, а саме залучення математичного апарату теорії випадкових функцій, теорії випадкових процесів до методів розрахунку надійності конструкцій і споруд. Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки надійності бетонних гребель, гребель із грунтових матеріалів, водоскидних споруд гідровузлів, статистичні методи аналізу їх стану з урахуванням натурних даних, критерії їх надійності. Не оминули уваги інженерно-геологічні та геоекологічні

аспекти надійності і безпеки експлуатації споруд промислової гідротехніки, а також питання забезпечення їх соціально-екологічної безпеки, надійність технологічного обладнання і затворів гідротехнічних споруд. Проаналізовано питання гармонізації національних стандартів щодо оцінки надійності і безпеки обєктів гідротехнічного будівництва із закордонними нормами. Проаналізовано підходи щодо моделювання гідрологічного режиму, обґрунтування допустимих гідрологічних ризиків.

Поряд з широким запровадженням імовірнісних методів оцінки надійності об’єктів гідротехнічного будівництва не сформульовані керівні принципи щодо оцінки надійності складних технічних систем з урахуванням багатофакторних впливів. В існуючих нормах відсутні імовірнісні методики моделювання поведінки гідросистем, оцінки надійності і безпеки складних природнотехнічних систем  каскадів гідроелектростанцій. Показано, що поза увагою сучасних літературних джерел залишились, очевидно притаманні саме каскадам гідроелектростанцій, кореляційні зв’язки між природними факторами впливу. Виходячи з вище зазначеного були сформульовані основні задачі дослідження.

У другому розділі здійснено збір і аналіз статистичних даних сейсмічних впливів на території України, які спричинені сейсмічною активністю району Карпатських гір, району Вранча, району Криму. Підібрано функції розподілів щорічної максимальної бальності землетрусів. На основі аналізу статистичних даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду підібрано функції розподілів щорічної максимально низької середньомісячної температури і щорічної максимальної амплітуди середньомісячних температур. На основі аналізу статистичних даних щорічних максимальних швидкостей вітру у географічних місцях розташування гідровузлів Дніпровського каскаду підібрано функції розподілів щорічних максимальних швидкостей вітру. На основі аналізу статистичних даних підібрано функції розподілів щорічної максимальної товщини льоду у водосховищах Дніпровського каскаду. Обчислено параметри підібраних функцій розподілів випадкових величин.

У третьому розділі на основі опрацювання статистичних даних природних факторів досліджено кореляційні зв’язки між наступними випадковими величинами:

між щорічними максимальними паводковими витратами, між щорічною максимальною товщиною льоду, між щорічними максимально низькими середньомісячними температурами, між щорічними максимальними амплітудами середньомісячних температур у створах гідровузлів Дніпровського каскаду. В результаті розрахунків обчислено параметри функцій лінійної регресії, коефіцієнти кореляції зазначених випадкових величин для пар гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Отримані дані свідчать про тісну, а іноді, практично функціональну залежність між випадковими величинами природних факторів.

У четвертому розділі здійснено детерміністичну оцінку надійності загальних водопідпірних гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій на основі методу граничних станів. В рамках параметричної теорії надійності удосконалено алгоритми оцінки їх імовірнісної надійності. Згідно  із запропонованим алгоритмом в рамках параметричної теорії надійності здійснено імовірнісну оцінку надійності гребель із грунтових матеріалів, бетонних водозливних гребель, гравітаційних стоянів за критеріями граничних станів, регламентованими нормами проектування гідротехнічних споруд. При виконанні розрахунків розглянуто скельові та нескельові основи загальних водопідпірних гідротехнічних споруд в місцях розташування гідровузлів. Ураховано випадковий характер гідрологічного режиму р. Дніпро, випадковий характер сейсмічних, температурних і вітрових впливів, випадковий характер льодового режиму, випадковий характер властивостей основи.

У п’ятому розділі здійснено детерміністичну оцінку надійності спеціальних водопідпірних гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій на основі методу граничних станів. В рамках параметричної теорії надійності удосконалено алгоритми оцінки надійності спеціальних водопідпірних гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій. Згідно із запропонованим алгоритмом здійснено імовірнісну оцінку надійності будівель гідроелектростанцій і будівель монтажних майданчиків, камер і голів шлюзів за критеріями граничних станів, регламентованими нормами проектування гідротехнічних споруд. При виконанні розрахунків розглянуто скельові та нескельові основи спеціальних водопідпірних

гідротехнічних споруд в місцях розташування гідровузлів. Ураховано випадковий характер гідрологічного режиму р. Дніпро, випадковий характер сейсмічних, температурних і вітрових впливів, випадковий характер властивостей основи.

У шостому розділі розроблено дерева відмов і несправностей гідротехнічних споруд гідровузлів на основі аналізу компоновочних і конструктивних рішень гідровузлів Дніпровського каскаду. Пропонуються підходи, які дозволяють ураховувати кореляційні звязки між випадковими величинами, що описують різноманітні впливи на гідротехнічні споруди пар гідровузлів каскаду гідроелектростанцій. Розглядаються наступні випадкові величини: щорічні максимальні паводкові витрати, щорічна максимальна товщина льоду, щорічна максимально низька середньомісячна температура, а також максимальні амплітуди середньомісячних температур.

За результатами імовірнісної оцінки надійності гідротехнічних споруд гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках параметричної теорії надійності із застосуванням принципу слабкої ланки розроблено блок-схему підсистем розрахункового узагальненого дерева відмов і несправностей, а також узагальнене дерево відмов і несправностей Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розроблено алгоритм імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності. Отримано розрахункове значення ризику виникнення аварії на Дніпровському каскаді, яке дорівнює Pus = 4.710-4 1/рік.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені при виконанні розрахунків надійності і безпеки Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках роботи

«Відповідність споруд ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» вимогам сучасних норм проектування, у тому числі з урахуванням сейсмічних впливів», що виконується в ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», м. Харків. Також результати досліджень знайшли практичне застосування в навчальному процесі і при дипломному проектуванні у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

Ключові слова: каскад гідроелектростанцій, імовірнісна оцінка, надійність, безпека, метод статистичних випробовувань, природні фактори.

## ABSTRACT

Mozgovuy A.O. Probabilistic assessment of reliability and safety of hydraulic structures of cascades of hydropower plants. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Dissertation for the degree of doctor of technical sciences in the specialty 05.23.01 "Building constructions, buildings and structures" (19 – Architecture and construction). – Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, 2019.

In the presented work, a mathematical modeling of the strength and stability of hydraulic structures of the cascade of hydropower plants and their bases by probabilistic methods in the framework of the system reliability theory was performed. The urgency of the work is due to the fact that probabilistic methods, in contrast to deterministic ones, give a more objective assessment of the potential of generalized load bearing capacity, and, respectively, of reliability and safety of hydraulic structures in cascades of hydropower plants.

The content of the dissertation. In the introduction, a general characteristic of the work is presented, the relevance, the connection with scientific themes, the purpose and tasks of research are formulated, the practical value of work and scientific novelty are presented.

In the First Chapter, main aspects of the parametric and system reliability theory are considered, which are used to assess the reliability and safety of hydraulic structures. The role of hydropower in the current conditions and prospects of hydropower development in Ukraine are analyzed. Peculiarities of the operation of cascades of hydropower plants and main factors influencing their reliability and safety, statistical data of accidents in hydraulic structures are considered. The state of development of the theory of reliability of hydraulic structures, namely, the involvement of mathematical apparatus of the theory of random functions, the theory of random processes and the methods in calculating the reliability of components and structures, is presented. The modern approaches to assessing the reliability of concrete dams, dams made of soil materials, spillway structures in hydropower schems and statistical methods for analyzing their state,

taking into account natural data and criteria of their reliability, are analyzed. Engineering and geological and geo-ecological aspects of the reliability and safety of the operation of industrial hydraulic structures, as well as the issues of ensuring their socio-ecological safety, the reliability of technological equipment and gates of hydraulic structures, are also discussed. Issues realetd to harmonization of national standards for assessing the reliability and safety of hydraulic structures with foreign standards are analyzed. Approaches to modeling the hydrological regime, justification of permissible hydrological risks are analyzed.

Despite the wide application of probabilistic methods for assessing the reliability of hydraulic structures, guidelines for assessing the reliability of complex technical systems, taking into account multifactorial influences, are not formulated. The existing standards are lacking probabilistic methods for modeling the behavior of hydrosystems, assessing the reliability and safety of complex natural-technical systems – cascades of hydroepower plants. It is shown that modern literary sources overlook correlations between natural factors of influence, obviously inherent to hydropower plants, in particular. Based on the above, main objectives of the study were formulated.

In the Second Chapter, statistical data on seismic influences on the territory of Ukraine, which are caused by seismic activity of the Carpathian Mountains region, the Vrancha area and the Crimea region, are collected and analysed. Distribution functions for the annual maximum earthquake magnitudes are selected. On the basis of the analysis of statistical data of temperature influences in hydropower schemes of the Dnipro Cascade, distribution functions for the annual lowest average monthly temperature and the annual maximum amplitude of the average monthly temperatures are selected. On the basis of the analysis of statistical data of annual maximum wind speeds in the geographical locations of hydropower plants of the Dnipro Cascade, distribution functions for the annual maximum wind speeds are selected. On the basis of analysis of statistical data, distribution functions for the annual maximum ice thickness in reservoirs of the Dnipro Cascade are selected. Parameters of the selected random distribution functions are calculated.

In the Third Chapter, on the basis of processing statistical data of natural factors, correlations between the following random variables are investigated: between annual

maximum flood flows, between annual maximum ice thickness, between annual maximum maximum average monthly temperatures, between annual maximum amplitudes of average monthly temperatures on the sites of hydropower schemes of the Dnipro Cascade. As a result of calculations, parameters of linear regression functions, correlation coefficients of the aforementioned random variables for the pairs of hydropower schemes of the Dnipro Cascade of hydropower plants are calculated. The obtained data testify to  the close, and sometimes, practically functional dependence between random variables of natural factors.

In the Fourth Chapter, a deterministic assessment of the reliability of general water retaining hydraulic structures of the cascade of hydropower plants on the basis of the boundary state method is carried out. In the framework of the parametric theory of reliability, algorithms for assessing their probabilistic reliability are refined. According to the proposed algorithm, in the framework of the parametric reliability theory, a probabilistic assessment of the reliability of dams made of soil materials, concrete  spillway dams and gravity abutments, according to criteria of the boundary states prescribed by design standards for hydraulic structures is carried out. When carrying out calculations, rock and non-rock bases of general water retaining hydraulic structures in locations of hydropower schemes are considered. A random character of the hydrological regime of the Dnipro River, a random nature of seismic, temperature and wind influences, a random character of the ice regime and a random nature of the base’s properties are taken into account.

In the Fifth Chapter, a deterministic assessment of the reliability of special water retaining hydraulic structures of the cascade of hydropower stations is carried out on the basis of the boundary state method. In the framework of the parametric reliability theory, algorithms for assessing the reliability of special water retaining hydraulic structures of the cascade of hydropower plants are refined. According to the proposed algorithm, a probabilistic assessment of the reliability of powerhouses and erection bays, chambers and headgates, according to criteria of the boundary states prescribed by design standards for hydraulic structures is carried out. When carrying out calculations, rock and non-rock bases of general water retaining hydraulic structures in locations of hydropower schemes

are considered. A random character of the hydrological regime of the Dnipro River, a random nature of seismic, temperature and wind influences and a random character of the base’s properties are taken into account.

In the Sixth Chapter, trees of failures and malfunctions of hydraulic structures in hydropower schemes are developed on the basis of the analysis of layout and design solutions for hydropower schemes of the Dnipro Cascade. Approaches that take into account the correlation between random variables describing various influences on hydraulic structures in pairs of hydropower schemes of the cascade of hydropower plants are suggested. The following random variables are considered: annual maximum flood flows, annual maximum ice thickness, annual lowest average monthly temperature and maximum amplitudes of average monthly temperatures.

According to the probabilistic assessment of the reliability of hydraulic structures in hydropower schemes of the Dnipro Cascade of hydropower plants, in the framework of the parametric theory of reliability using a weak link principle, a block diagram of subsystems of the analytical generalized tree of failures and malfunctions, as well as a generalized tree of failures and malfunctions of the Dnipro Cascade of hydropower plants, is developed. An algorithm of probabilistic assessment of reliability and safety of hydraulic structures of the Dnipro Cascade of hydropower plants in the framework of the system reliability theory is developed. A design value of the risk of an accident on the Dnipro Cascade is obtained, which is equal to Pus = 4.710-4 1/year.

The dissertation materials were implemented when carrying out calculations of reliability and safety of the Dnipro Cascade of hydropower plants in the framework of the work ―Conformity of structures in hydropowerpower plants of Ukrhydroenergo PrJSC to the requirements of modern design standards, including taking into account seismic influences‖, which is being carried out at UKRHIDROPROEKT PrJSC, Kharkiv. The research results have also found practical application in the educational process and in thesis projects at the Kharkiv National University of Construction and Architecture.

Key words: cascade of hydropower plants, probabilistic assessment, reliability, safety, statistical testing method, natural factors.

## Список публікацій здобувача:

- Мозговий А. О. Основні передумови оцінки безпечності і надійності каскадів гідровузлів. Науковий вісник будівництва. Харків, 2009. Вип. 54. С. 272–277.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції розподілу інтенсивності землетрусів за статистичними даними. Науковий вісник будівництва. Харків, 2010. Вип. 58.    С. 264–270.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальних витрат р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду. Науковий  вісник будівництва. Харків, 2011.  Вип. 65.  С. 364–370.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних вітрових впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу вітрових впливів за статистичними даними. Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків, 2011. Вип. 127. С. 171–175.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних товщини льоду на водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду і вибір параметрів функції розподілу максимальної товщини льоду за статистичними даними. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Київ: Техніка, 2011. Вип. 101. С. 123–127.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу температурних впливів за статистичними даними. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2011. Вип. 1 (53). С. 119–126.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних аварій гідротехнічних споруд.

Науковий вісник будівництва. Харків, 2011. Вип. 66. С. 192–196.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву бетонних гребель гідровузлів Дніпровського каскаду. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2013. Вип. 2 (62). С. 154–165.

- Мозговий А. О. Оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм переливу води через гребінь греблі. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури: до 100-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, докт. техн. наук, проф. Прокоповича І. Є. Одеса, 2013. Вип. 49, ч. 2. С. 178–184.

- Мозговий А. О. Загальні підходи щодо керування ризиком втрати надійності каскаду гідровузлів під час проходження катастрофічного паводку. Науковий вісник будівництва: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд. Харків, 2013. Вип. 73.     С. 531–536.

- Мозговий А. О. Метод розвязку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 2017. Вип. 66. С. 162–168.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальної товщини льоду за статистичними даними спостережень у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду. Науковий вісник будівництва. Харків, 2018. Т. 93, №3. С. 149–155.

- Моделирование температурного режима бетонной плотины на р. Бо во Вьетнаме / Ю. И. Чайка и др. Науковий вісник  будівництва.  Харків,  2011.  Вип. 63. С. 516–521.

- Термічний режим і напружено-деформований стан гравітаційної бетонної греблі Huong Dien на річці Бо у Вєтнамі / А. О. Мозговий та ін. Науковий вісник будівництва. Харків, 2011. Вип. 64. С. 54–58.

- Кисляк О. О., Мозговий А. О. Побудова функції розподілу фільтраційного протитиску по підошві бетонних гравітаційних гребель. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2013. Вип. 2 (62). С. 291–301.

- Оценка напряженно-деформированного состояния агрегатной шахты первой очереди Днестровской гидроакуммулирующей электростанции / А. А. Мозговой и др. Науковий вісник будівництва. Харків, 2008. Вип. 48. С. 106–112.

- Оцінка напружено-деформованого стану бетонних труб іригаційних водоводів / А. О. Мозговий та ін. Науковий  вісник  будівництва.  Харків,  2009.  Вип.  52.  С. 260–263.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2016. Вип. 161. С. 90–101.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2016. Вип. 165.   С. 99–109.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту.  Харків, 2017. Вип. 168.  С. 62–70.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву, перекидання і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2017. Вип. 174. С. 70–80.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності температурних впливів  за статистичними даними по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 72. С. 135–145.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів на скельовій та нескельовій основах за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту.  Харків, 2018. Вип. 181.  С. 81–91.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм стійкості укосів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 73. С. 113–126.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності голів шлюзів за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2018. Вип. 182. С. 6–17.

- Мозговий А. О. Узагальнена оцінка ризику виникнення надзвичайної ситуації на гідротехнічних спорудах каскаду гідроелектростанцій. Східно-Европейський науковий журнал. Варшава, республіка Польща, 2019. Т. 2 (42), ч. 1. С. 31–40.

- Мозговий А. О., Балабай О. О. Комплексна ймовірнісна оцінка ризику виникнення аварій на прикладі бетонної греблі Дніпровської ГЕС. Східно- Европейський науковий журнал. Варшава, республіка Польща, 2017. Т. 1 (17),  ч. 1. С. 117–126.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності греблі із грунтових матеріалів гідровузла ГЕС Тхакмо у Вєтнамі за критерієм переливу води через гребінь греблі. Науковий вісник будівництва. Харків, 2016. Т. 86, № 4. С. 122–127.

- Мозговий А. О., Кисляк О. О. Імовірнісний спосіб комплексної оцінки надійності бетонних гравітаційних гребель на скельовій основі за нормативною методикою. Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур, присвячено 100-річчю створення Харківської каналізації : тези за матеріалами VІ Всеукраїнського наукового семінару, 15–16 жовтня 2014 р. Харків : ХНУБА, 2014. С. 139–141.

- Мозговий А. О., Кисляк О. О. Умови формування замулювання водосховищ річкових гідровузлів. Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали ІV міжнародної науково-технічної інтернет- конференції,      25 листопада–25 грудня      2014 р.      Харків      :       ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. С. 117–120.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів гідровузлів Дніпровського каскаду за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер і голів шлюзів. 70-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури : тези доповідей за матеріалами конференції, 17–19 березня 2015 р. Харків : ХНУБА, 2015. С. 12.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву монтажних майданчиків будівель ГЕС гідровузлів Дніпровського каскаду. Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд : тези за матеріалами VІІ Міжнародної наукової конференції, 20–21 жовтня 2015 р. Харків : ХНУБА, 2015. С. 78–80.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : тези за матеріалами VІІ Всеукраїнського наукового семінару, 11–12 жовтня 2016 р. Харків : ХНУБА, 2016. С.56–58.

- Мозговий А. О. Метод розвязання задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи. 72-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури : тези доповідей за матеріалами конференції, 14–17 березня 2017 р. Харків : ХНУБА, 2017. С. 38–39.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті : тези доповідей за

матеріалами VІ Міжнародної науково-технічної конференції,  19–21  квітня 2017 р. Харків : УкрДУЗТ, 2017. С. 140–141.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд : тези за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, 18–19 жовтня 2017 р. Харків : ХНУБА, 2017. С. 119–122.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів на скельовій та нескельовій основах за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті : тези доповідей за матеріалами VІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 листопада 2018 р. Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 164–165.

- Mozgovuy A. О., Butnik S. V. Probable reliability prediction of the dam constructed by ground materials of the hydraulic power system Nam Chien in Wietnam using Monte–Carlo method. Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings : 7th International Scientific Conference. Transbud-2018. MATEC Web of Conferences, November 14-16, 2018. Kharkiv, Ukraine, 2018. Volume 230, 02019 (2018). Р. 1–7.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності каскадів гідроелектростанцій. 74-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури : тези доповідей за матеріалами конференції, 5–6 березня 2019 р. Харків : ХНУБА, 2019. С. 73–74.

## ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ…	22

ВСТУП	27

РОЗДІЛ	1	ОСНОВНІ	ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ КАСКАДІВ ГІДРОВУЗЛІВ	36

  - Роль гідроенергетики в сучасних умовах і перспективи розвитку гідроенергетики в Україні	36

  - Особливості	роботи	каскадів гідроелектростанцій і основні фактори, що впливають на їх надійність і безпеку	37

  - Аналіз статистичних даних аварій гідротехнічних споруд	41

  - Сучасний стан розвитку теорії надійності гідротехнічних обєктів	46

  - Висновки за розділом 1 і завдання досліджень	60

РОЗДІЛ 2 ІМОВІРНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ КАСКАДУ ГІДРОВУЗЛІВ	62

  - Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції  розподілу  інтенсивності  землетрусів  за  статистичними даними	62

  - Аналіз статистичних даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функцій розподілу температурних впливів за статистичними даними	68

  - Аналіз статистичних даних вітрових впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функцій розподілу вітрових впливів за статистичними даними	73

  - Аналіз статистичних даних товщини льоду на водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функцій розподілу максимальної товщини льоду за статистичними даними	78

  - Висновки за розділом 2	82

РОЗДІЛ   3   ЗАГАЛЬНІ   ПІДХОДИ   ЩОДО   ОЦІНКИ   НАДІЙНОСТІ КАСКАДУ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	84

  - Особливості гідролологічного режиму і регулювння витрат каскаду гідроелектростанцій	84

  - Дослідження кореляційних залежностей між максимальними витратами р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	89

  - Дослідження кореляційних залежностей між максимальною товщиною льоду за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	93

  - Дослідження кореляційних залежностей між максимальними низькими середньомісячними температурами, між максимальними амплітудами середньомісячних температур за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	97

  - Висновки за розділом 3	103

РОЗДІЛ 4 ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ВОДОПІДПІРНИХ	ГІДРОТЕХНІЧНИХ	СПОРУД	КАСКАДУ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	105

  - Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм переливу води через гребінь греблі	105

  - Метод розвязку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи	117

  - Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм втрати стійкості верхового і низового укосів.	122

  - Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критеріями втрати фільтраційної міцності тіла греблі і основи	131

  - Імовірнісна оцінка надійності  кріплення  укосів  гребель  із  грунтових матеріалів	135

  - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гребель на скельовій основі за критерієм втрати стійкості проти зсуву, перекидання, механічної міцності тіла греблі, механічної міцності основи, відмови затвору водозливу	138

  - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гребель на нескельовій основі за критеріями втрати механічної міцності, стійкості проти зсуву, перекидання, спливання, фільтраційної міцності основи, відмови затвору водозливу	172

  - Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів за критерієм втрати стійкості проти зсуву, перекидання, механічної міцності, фільтраційної і механічної міцності основи	184

  - Висновки за розділом 4	198

РОЗДІЛ	5	ІМОВІРНІСНА	ОЦІНКА	НАДІЙНОСТІ	СПЕЦІАЛЬНИХ ВОДОПІДПІРНИХ	ГІДРОТЕХНІЧНИХ		СПОРУД		КАСКАДУ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	200

  - Імовірнісна оцінка надійності будівель гідроелектростнцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву, спливання, механічної міцності, фільтраційної і механічної міцності основи	200

  - Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростнцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву, спливання, механічної міцності, фільтраційної і механічної міцності основи	218

  - Імовірнісна оцінка надійності камер шлюзів на нескельовій основі за критеріями втрати стійкості проти зсуву, спливання, механічної міцності, руйнування нижніх воріт…	233

  - Імовірнісна оцінка надійності камер шлюзів на скельовій основі за критеріями втрати стійкості проти зсуву, спливання, перекидання, механічної міцності, механічної міцності основи, руйнування нижніх воріт.	241

  - Імовірнісна оцінка надійності голів шлюзів на скельовій і нескельовій основах за критеріями втрати стійкості проти зсуву, спливання, перекидання, механічної міцності, механічної міцності основи, руйнування нижніх воріт…	250

  - Висновки за розділом 5	263

РОЗДІЛ 6 УЗАГАЛЬНЕНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ	НА	ГІДРОТЕХНІЧНИХ	СПОРУДАХ	КАСКАДУ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	264

  - Постановка задачі і короткі відомості про особливості компоновочних і конструктивних рішень Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	264

  - Основні положення побудови дерева відмов і несправностей Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	269

  - Побудова умовних законів розподілів між максимальними витратами Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	273

  - Побудова умовних законів розподілів між максимальною товщиною льоду у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	276

  - Побудова умовних законів розподілів між максимально низькими середньомісячними температурами і між максимальними амплітудами середньомісячних температур Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	279

  - Оцінка ризику виникнення надзвичайної ситуації на Дніпровському каскаді гідроелектростанцій	284

  - Висновки за розділом 6	319

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	320

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	323

ДОДАТКИ	377

Додаток А  Статистичні дані про чинники пошкоджень і руйнувавань гідротехнічних споруд	377

Додаток Б  Статистичні дані про землетруси Кримсько-Чорноморського регіону, району Карпат і району Вранча.	387

Додаток В  Результати опрацювання статистичних даних про землетруси Кримсько-Чорноморського регіону, Карпат і району Вранча	398

Додаток Г  Статистичні дані про щорічну максимально низьку середньомісячну температуру і щорічну максимальну амплітуду середньомісячних температур по гідровузлах Дніпровського каскаду	404

Додаток Д  Результати опрацювання статистичних даних про щорічну максимально низьку середньомісячну температуру і щорічну максимальну амплітуду  середньомісячних  температур   по   гідровузлах   Дніпровського   каскаду	431

Додаток Е  Статистичні дані про максимальні щорічні швидкості вітру по гідровузлах Дніпровського каскаду	443

Додаток Ж  Результати опрацювання статистичних даних про максимальні щорічні швидкості вітру по гідровузлах Дніпровського каскаду	449

Додаток И  Статистичні дані про щорічну максимальну товщину льоду у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду	455

Додаток К  Результати опрацювання статистичних даних про щорічну  максимальну товщину льоду у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду 458 Додаток Л  Статистичні дані про максимальні паводкові витрати у пунктах спостережень річки Дніпро	464

Додаток М  Графіки функцій регресії кореляційних залежностей між максимальними витратами р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	471

Додаток Н  Графіки функцій регресії кореляційних залежностей між максимальною товщиною льоду за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	474

Додаток П  Графіки функцій регресії кореляційних залежностей між максимальними низькими середньомісячними температурами і між максимальними амплітудами середньомісячних температур за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	476

Додаток Р  Результати розрахунків по визначенню необхідних позначок гребенів гребель із грунтових матеріалів гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій за нормативною методикою	479

Додаток С  Фрагменти планів гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	484

Додаток Т  Дерева відмов і несправностей для гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій	490

Додаток У  Криві забезпеченості максимальних витрат води р. Дніпро перетворені до умовних нормальних законів розподілу	547

Додаток Ф  Криві забезпеченості щорічних максимальних товщин льоду у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій перетворені до умовних нормальних законів розподілу	551

Додаток Х  Криві забезпеченості щорічних максимально  низьких середньомісячних температур та щорічних максимальних амплітуд середньомісячних температур у створах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій перетворені до умовних нормальних законів розподілу 557

Додаток Ц  Результати імовірнісної оцінки надійності гідротехнічних споруд гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках параметричної теорії надійності	562

Додаток Ш  Дерева відмов і несправностей, які приводять до виникнення надзвичайної ситуації на Дніпровському каскаді гідроелектростанцій	574

Додаток Щ  Акти впровадження	583

Додаток Ю  Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації	585

## ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Аварія  пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних: конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних або природних причин.

Безвідмовність  здатність об'єкта безперервно зберігати роботоздатний стан протягом заданого терміну експлуатації.

Безпечність  властивість об'єкта при експлуатації, а також у випадку порушення роботоздатності не створювати загрози для життя і здоров'я людей, а також загрози для довкілля.

Відмова  подія, що полягає в переході через один із граничних станів або в реалізації позаграничного стану.

Відповідальний елемент  елемент, руйнування якого призводить до руйнування або загрози руйнування споруди в цілому.

Вплив  будь-яка причина, в результаті якої в конструкції змінюються внутрішні напруження, деформації або інші параметри стану.

Встановлений термін експлуатації  календарна тривалість експлуатації об'єкта, при досягненні якої його подальше застосування за призначенням допускається лише після спеціального підтвердження роботоздатності.

Гідротехнічні споруди  споруди, що підпадають під вплив водного середовища, призначені для використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту від шкідливого впливу вод.

Граничний стан  стан, за якого подальша експлуатація будівельного об'єкта недопустима, пов'язана з труднощами або недоцільна.

Граничне розрахункове значення навантаження   значення навантаження, що відповідає екстремальній ситуації, яка може виникнути не більше одного разу протягом терміну експлуатації конструкції, та використовується, як правило, для перевірки граничних станів першої групи, вихід за межі яких еквівалентний повній втраті роботоздатності конструкції.

Довговічність  властивість об'єкта зберігати роботоздатний стан до настання граничного стану в умовах установленої системи технічного обслуговування та ремонту.

Експлуатаційне розрахункове значення навантаження  значення навантаження, що характеризує умови нормальної експлуатації конструкції. Як правило, експлуатаційне розрахункове значення використовується для перевірки граничних станів другої групи, пов'язаних із труднощами нормальної експлуатації: виникнення недопустимих переміщень конструкції, недопустима вібрація та недопустимо велике розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях тощо.

Експлуатація будівлі чи споруди  використання об'єкта за функціональним призначенням з проведенням необхідних заходів щодо збереження стану конструкцій, за якого він здатен виконувати задані функції, зберігаючи значення параметрів, встановлені вимогами технічної документації

Епізодичне навантаження  навантаження, яке реалізується надзвичайно рідко і тривалість дії якого незрівнянно мала порівняно з терміном експлуатації Tef. Як правило, епізодичними є аварійні навантаження і впливи.

Ефект впливу або навантажувальний ефект  реакція: внутрішні зусилля, напруження, переміщення, деформації будівельних конструкцій на впливи, що враховуються.

Живучість  властивість об'єкта зберігати обмежену роботоздатність під впливами, що не передбачені умовами експлуатації, за наявності деяких дефектів і пошкоджень, а також за відмови деяких компонентів об'єкта.

Забезпеченість значення випадкової величини  якщо несприятливим є перевищення певного значення, це імовірність неперевищення цього значення; якщо несприятливим є зменшення відносно певного значення, це імовірність перебування вище цього значення.

Забезпечення безпеки гідротехнічних споруд  розробка та втілення відповідних заходів по попередженню аварій гідротехнічних споруд.

Катастрофа  великомасштабна аварія, яка спричинила численні людські жертви, значні матеріальні збитки або інші тяжкі наслідки.

Квантиль  значення випадкової величини, яке відповідає заданому значенню її інтегральної функції розподілу.

Коефіцієнт надійності за відповідальністю  коефіцієнт, що враховує значущість конструкції чи об'єкта в цілому, а також можливі наслідки відмови.

Коефіцієнт надійності моделі  коефіцієнт, який враховує невизначеність розрахункової моделі.

Критерії безпеки гідротехнічних споруд  граничні значення кількісних і якісних показників стану гідротехнічних споруд та умов їх експлуатації, що відповідають припустимому рівню ризику аварії гідротехнічних споруд і затверджені у встановленому порядку органами виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд за безпекою гідротехнічних споруд.

Максимально можлива катастрофа  передбачена спеціальними нормами в умовах існування об'єкта природна або техногенна катастрофа, за появи якої головні несучі конструкції повинні забезпечити виконання всіх функцій, пов'язаних із безпекою.

Навантаження  вплив, під яким розуміють як безпосередньо силові впливи, так і впливи від зміщення опор, зміни температури, усадки та інших подібних явищ, що викликають реактивні сили.

Нормальна експлуатація будівлі чи споруди  експлуатація об'єкта, здійснювана без обмежень відповідно до передбачених у нормах або в завданні на проектування технологічних чи природних умов.

Змінне навантаження  навантаження, для якого не можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього.

Квазіпостійне розрахункове значення навантаження  значення навантаження, яке використовується для врахування реологічних процесів, що відбуваються під дією змінних навантажень, і визначається як рівень постійного

впливу, еквівалентного за результуючою дією до фактичного випадкового процесу навантаження.

Короткочасне навантаження  змінне навантаження, яке реалізується багато разів протягом терміну експлуатації споруди і для якого тривалість дії значно менша встановленого терміну експлуатації конструкції Tef.

Навантажувальний ефект  зусилля, напруження, деформації, розкриття тріщин, переміщення або інші механічні параметри стану конструкції чи основи, які викликаються впливами на неї.

Надзвичайна ситуація  обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії гідротехнічної споруди і, може спричинити або спричинила людські жертви, завдала або може завдати збитки здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу чи значні матеріальні витрати і порушення умов життєдіяльності людей.

Надійність будівельного об'єкта  властивість об'єкта виконувати задані функції протягом заданого проміжку часу.

Оточуюче середовище  сукупність природних, соціальних та техногенних умов існування суспільства.

Оцінка безпеки гідротехнічних споруд  визначення відповідності стану гідротехнічних споруд і кваліфікації працівників експлуатуючої організації відповідним нормам і правилам.

Показник безпеки гідротехнічних споруд  показник, що характеризує властивість гідротехнічних споруд забезпечувати захист життя, здоров'я і законних інтересів людей, навколишнього природного середовища і господарських об'єктів.

Припустимий рівень ризику аварії гідротехнічних споруд  значення ризику аварії гідротехнічних споруд, установлене нормативними документами.

Постійне навантаження  навантаження, яке діє практично не змінюючись протягом усього терміну експлуатації споруди і для якого можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього.

Позаграиичний стан  перевищення межі, встановленої нормами для граничного стану.

Ремонтопридатність  пристосованість об'єкта до підтримання і відновлення роботоздатого стану за допомогою технічного обслуговування і ремонту.

Режим експлуатації нормальний  режим експлуатації, за якого об'єкт експлуатується в передбачених проектом кліматичних умовах із додержанням режиму виконання передбачених ремонтно-профілактичних робіт

Роботоздатний стан чи роботоздатність  технічний стан, за якого об'єкт виконує всі свої функції, зберігаючи при цьому допустимий рівень ризику.

Розрахункова ситуація  комплекс умов, який враховується при розрахунку і визначає розрахункові вимоги до конструкції. Розрахункова ситуація характеризується розрахунковою схемою конструкції, видами навантажень, значеннями коефіцієнтів умов роботи і коефіцієнтів надійності, переліком граничних станів, які слід розглядати в даній ситуації.

Справний стан об'єкта  такий стан об'єкта, за якого він виконує всі передбачені функції, при цьому на об'єкті регулярно здійснюються ремонтно- профілактичні роботи.

Схематизоване або еквівалентне розрахункове значення навантаження  значення з ідеалізованою залежністю від часу, яке встановлюється з умови еквівалентності результатів розрахунку до дії реального процесу навантаження.

Тривале навантаження  змінне навантаження, тривалість дії якого може наближатися до встановленого терміну експлуатації конструкції Tef.

Характеристичне значення навантаження  основне чи базове значення навантаження, встановлене в нормах проектування.

Циклічне розрахункове значення навантаження  значення навантаження, яке використовується для розрахунків конструкцій на витривалість і визначається як гармонійний процес, еквівалентний за результуючою дією реальному випадковому процесу змінного навантаження.

## ВСТУП

Актуальність роботи. Гідротехнічні споруди, гідровузли і каскади гідровузлів являються складними інженерними об’єктами. Достатньо поширеними є гідровузли комплексного призначення, до складу яких, зазвичай, входять гідроелектричні станції (ГЕС). Як в Україні, так і у світі виробництво електроенергії гідроелектростанціями за рахунок використання відновлюваних гідроенергетичних ресурсів належить до важливих природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій  і дозволяє запобігти забрудненню навколишнього середовища відходами виробництва альтернативними джерелами видобутку електроенергії.

Одним із важливих аспектів загальної проблеми безпеки, яка виникає під час проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд, у тому числі і споруд каскадів гідровузлів, являється проблема забезпечення їх надійності і безпеки. Важливість цієї проблеми зумовлена широким розповсюдженням гідротехнічних споруд гідровузлів, високим рівнем їх відповідальності, складністю і значною потенційною небезпекою.

Діючі в Україні норми проектування гідротехнічних споруд регламентують здійснювати оцінку надійності і безпеки цих споруд за допомогою методу граничних станів у напівімовірнісній чи детерміністичній постановці, а також  на основі розрахунків імовірнісними методами. Слід зазначити що обидва методи є нормативними. Крім того, у закордонних нормах проектування гідротехнічних споруд значний акцент робиться на урахування ризиків від випадкового характеру гідрологічних режимів водотоку і сейсмічних впливів.

Метод граничних станів, незважаючи на цілий ряд переваг, в деяких випадках не дає змоги об’єктивно оцінити ресурс узагальненої несучої здатності об’єкта за рахунок того, що значення нормативних коефіцієнтів не завжди є об’єктивними і носять умовний характер. Без сумніву, імовірнісні методи дають більш об’єктивну оцінку ресурсу узагальненої несучої здатності, а відповідно  надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій. Вони здатні ураховувати навантаження і впливи в усьому діапазоні їх дії, у тому числі 

видатні значення малої повторюваності (імовірності). Також при використанні імовірнісних методів з’являється можливість урахування кореляційних зв’язків між природними факторами, визначальними з точки зору впливу на гідротехнічні споруди, а саме: між паводковими витратами водотоку, між товщиною льоду у водосховищах каскаду гідроелектростанцій, між температурними впливами по гідровузлах каскаду. Слід зауважити, що існування кореляційних зв’язків між природними факторами притаманне лише таким складним природно-техногенним об’єктам, як гідросистеми.

Важко переоцінити роль гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій у забезпеченні надійної роботи обєднаної енергетичної системи України. Підсумковий виробіток електроенергії гідроелектростанціями Дніпровського каскаду становить до 90 виробітку усіх гідроелектростанцій України. Водосховища Дніпровського каскаду забезпечують комунально-побутові, промислові і сільськогосподарські потреби більш 50% території України. Тому питання надійної і безпечної експлуатації гідровузлів Дніпровського каскаду, розробка і удосконалення методів оцінки їх надійності і безпеки являються актуальними.

У зв’язку з вище означеним, дана дисертаційна робота спрямована на розробку алгоритму імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності з урахуванням кореляційних зв’язків між природними факторами. Дисертаційна робота є актуальною та має теоретичне і практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає загальнодержавній програмі Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», яка затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням №605-р від 18.08.2017 р. Дисертаційна робота виконана в рамках тематики кафедри гідротехнічного будівництва Харківського національного університету будівництва та архітектури за 2013  2018 рр.: «Удосконалення способів розрахунку конструктивних елементів гідротехнічних споруд»  № ДР

0115U005723; «Удосконалення методів статичного і динамічного розрахунків гідротехнічних споруд у детерміністичній та імовірнісній постановках»  № ДР 0116U003337.

Мета дослідження – розробка методології імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності.

Об'єкт дослідження – мінливість факторів які впливають на надійність і безпеку каскадів гідроелектростанцій.

Предмет дослідження – імовірнісні математичні моделі надійності і безпеки комплексів гідротехнічних споруд, які входять до складу вузлів каскаду гідроелектростанцій.

## Задачі досліджень:

- дослідити випадковий характер природно-кліматичних явищ, а саме: щорічних максимальних бальностей землетрусів, щорічних максимально низьких середньомісячних температур, щорічних максимальних амплітуд середньомісячних температур, щорічних максимальних швидкостей вітру, щорічної максимальної товщини льоду та здійснити підбір функцій розподілів зазначених природно- кліматичних явищ із визначенням їх параметрів для географічних місць розташування гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій за результатами аналізу статистичних даних;

- дослідити кореляційні зв’язки між природно-кліматичними явищами: кореляційні зв’язки між щорічними максимальними паводковими витратами у створах гідровузлів Дніпровського каскаду, кореляційні зв’язки між щорічною максимальною товщиною льоду у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду, кореляційні зв’язки між щорічними максимально низькими середньомісячними температурами, а також кореляційні зв’язки між щорічними максимальними амплітудами середньомісячних температур у створах гідровузлів Дніпровського каскаду на підставі аналізу й опрацювання статистичних даних;

- в рамках параметричної теорії надійності виконати імовірнісну оцінку надійності загальних і спеціальних типів гідротехнічних споруд на скельових і

нескельових основах гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, у тому числі: гребель із rрунтових матеріалів, бетонних водозливних гребель, гравітаційних стоянів, будівель гідроелектростанцій, будівель монтажних майданчиків, камер і голів шлюзів;

- побудувати дерева відмов і несправностей, які приводять до виникнення надзвичайної ситуації (аварії) на кожному гідровузлі Дніпровського каскаду. Побудувати узагальнене дерево відмов і несправностей, які приводять до виникнення надзвичайної ситуації (аварії) на Дніпровському каскаді гідроелектростанцій;

- розробити алгоритм імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності з урахуванням кореляційних зв’язків між природними факторами. Здійснити апробацію алгоритму на гідротехнічних спорудах Дніпровського каскаду гідроелектростанцій.

Питання оцінки довговічності, живучості, ремонтопридатності гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій, а також вплив на їх надійність зміни у часі властивостей матеріалів, дефектів і пошкоджень конструкцій гідротехнічних споруд в даному дослідженні не розглядаються і можуть слугувати предметом подальших досліджень.

Методи дослідження – математичне моделювання напружено- деформованого стану гідротехнічних споруд та їх основ із залученням методів механіки суцільного середовища. Методи параметричної і системної теорій надійності комплексів гідротехнічних споруд – гідровузлів, які розглядаються як складні технічні системи. Метод статистичних випробовувань (або метод Монте- Карло) для моделювання навантажень і впливів на гідротехнічні споруди, властивостей матеріалів та основ. Методи теорії імовірності, математичної статистики, які використовуються для аналітичного опису і визначення параметрів функцій розподілів випадкових величин різноманітних природних факторів, для дослідження кореляційних зв’язків між випадковими величинами природних факторів. Загальні методи теоретичних та емпіричних досліджень.

## Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

- вперше досліджено випадковий характер природно-кліматичних явищ, а саме: щорічних максимальних бальностей землетрусів, щорічних максимально низьких середньомісячних температур, щорічних максимальних амплітуд середньомісячних температур, щорічних максимальних швидкостей вітру, щорічної максимальної товщини льоду та здійснено підбір функцій розподілів зазначених природно-кліматичних явищ, визначено їх параметри для географічних місць розташування гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій;

- вперше досліджено кореляційні зв’язки між природно-кліматичними явищами: кореляційні зв’язки між щорічними максимальними паводковими витратами у створах гідровузлів Дніпровського каскаду, кореляційні зв’язки між щорічною максимальною товщиною льоду у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду, кореляційні зв’язки між щорічними максимально низькими середньомісячними температурами, а також кореляційні зв’язки між щорічними максимальними амплітудами середньомісячних температур у створах гідровузлів Дніпровського каскаду на підставі аналізу й опрацювання статистичних даних;

- отримала подальшого розвитку методика імовірнісної оцінки надійності загальних і спеціальних водопідпірних гідротехнічних споруд гідровузлів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках параметричної теорії надійності;

- вперше побудовано та застосовано узагальнене дерево відмов і несправностей Дніпровського каскаду гідроелектростанцій;

- вперше розроблено та застосовано алгоритм імовірнісної оцінки надійності гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності з урахуванням кореляційних зв’язків між природними факторами;

- вперше отримано чисельне значення ризику виникнення надзвичайного стану на Дніпровському каскаді гідроелектростанцій.

Достовірність положень і висновків дисертації підтверджена: співставленням результатів власних досліджень із дослідженнями вітчизняних та зарубіжних авторів, даними чисельного моделювання роботи гідротехнічних споруд

та порівнянням їх з результатами натурних досліджень стану гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду; обґрунтуванням передумов використаних для визначення параметрів функцій розподілів природно-кліматичних явищ, які приймалися на основі опрацювання статистичних даних із відкритих джерел. При розробці імовірнісних математичних моделей надійності і безпеки комплексів гідротехнічних споруд, які входять до складу вузлів каскаду гідроелектростанцій застосовано методи механіки деформівного твердого тіла, метод імітаційного моделювання навантажень і впливів на гідротехнічні споруди, методи теорії імовірності і математичної статистики.

Отримані автором дисертації результати є новими, при цьому наукові положення і результати кандидатської дисертації в докторській дисертації на захист не виносяться.

Практичне значення отриманих результатів. У результаті впровадження підходів, регламентованих у даному дослідженні, очікується підвищення технічного рівня розрахунку складних природно-технічних систем, зокрема, гідровузлів каскадів гідроелектростанцій, а також підвищення надійності існуючих гідротехнічних споруд гідровузлів каскаду при відповідному рівні їх технічного моніторингу.

Матеріали дисертаційної роботи були впроваджені при виконанні розрахунків надійності і безпеки Дніпровського каскаду гідроелектростанцій в рамках роботи «Відповідність споруд ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» вимогам сучасних норм проектування, у тому числі з урахуванням сейсмічних впливів», що виконується в ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», м. Харків.

Результати досліджень знайшли практичне застосування в навчальному процесі і при дипломному проектуванні у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

Особистий внесок здобувача. Огляд та аналіз літератури за тематикою дослідження. Збір та аналіз статистичних даних максимальної бальності землетрусів, статистичних даних температурних впливів, статистичних даних вітрових впливів, статистичних даних щорічної максимальної товщини льоду. Підбір та обчислення параметрів функцій розподілів певних випадкових величин:

щорічної максимальної бальності землетрусів, щорічної максимально низької середньомісячної температури, щорічної максимальної амплітуди середньомісячних температур, щорічних максимальних швидкостей вітру, щорічної максимальної товщини льоду. Дослідження кореляційних зв’язків між такими випадковими величинами: щорічними максимальними паводковими витратами, щорічною максимальною товщиною льоду, щорічними максимально низькими середньомісячними температурами, щорічними максимальними амплітудами середньомісячних температур. Побудова та застосування узагальненого дерева відмов і несправностей Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розробка та застосування алгоритму імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскаду гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності з урахуванням кореляційних зв’язків між природними факторами. Особистий внесок автора у спільні публікації відображений у переліку опублікованих робіт.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на таких конференціях: науково-технічних конференціях професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ХДТУБА–ХНУБА (м. Харків, 2009–2019 рр.); IV-й Міжнародній науковій конференції Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд (м. Харків, ХДТУБА, 20–22 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві (м. Харків,  ХДТУБА,  27–28 жовтня 2011 р.); Науково-технічній конференції Гідротехнічні та гідроенергетичні обєкти України (м. Рівне, НУВГП, 5–6 квітня 2011 р.); V-й Міжнародній науковій конференції  Ресурс  і  безпека  експлуатації   конструкцій,   будівель   і   споруд (м. Харків, ХДТУБА, 18–19 жовтня 2011 р.); 6-й Міжнародній науково-практичній конференції гідроенергетиків Світові тенденції й перспективи розвитку гідроенергетики України (м. Рівне, Асоціація УКРГІДРОЕНЕРГО, 14–15 березня 2013 р.); Міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження професора І. Є. Прокоповича Проблеми теорії і практики будівельних

конструкцій (м. Одеса, ОДАБА, 15–17 квітня 2013 р.); VІ-й Міжнародній науковій конференції  Ресурс  і  безпека  експлуатації   конструкцій,   будівель   і   споруд (м. Харків, ХНУБА, 15–17 жовтня 2013 р.); VІ-му Всеукраїнському науковому семінарі Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур  присвяченому 100-річчю створення Харківської каналізації (м. Харків, ХНУБА, 15-16 жовтня  2014 р.);  ІV-й  міжнародній  науково-технічній  інтернет-конференції

Будівництво,  реконструкція  і  відновлення  будівель   міського   господарства   (м. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 25 листопада–25 грудня 2014 р.); VІІ-й Міжнародній науковій конференції Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд (м. Харків, ХНУБА, 20–21 жовтня 2015 р.); VІІ-му Всеукраїнському науковому семінарі Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур (м. Харків, ХНУБА, 11–12 жовтня 2016 р.); VІ-й Міжнародній науково-технічній конференції Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті (м. Харків, УкрДУЗТ, 19–21 квітня 2017 р.); Міжнародній виставці «Інтер-Транспорт» і міжнародній науково-технічній   конференції   «Гідротехнічне   і   транспортне    будівництво»  (м. Одеса,  ОДАБА,  01 червня  2017 р.);  VІІІ-й  Міжнародній  науковій конференції

Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд (м. Харків, ХНУБА, 18–19 жовтня     2017 р.);     VІІ-й     Міжнародній     науково-технічній   конференції

Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті (Трансбуд-2018), (м. Харків, УкрДУЗТ, 14–16 листопада 2018 р.) (Особиста участь).

Дисертаційна робота розглядалася на: науково-технічній раді Харківського національного  університету  будівництва  та   архітектури,   (м. Харків,   ХНУБА,  12 грудня 2018 р.); розширеному засіданні кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування, (м. Рівне, НУВГП, 19 березня 2019 р.); розширеному засіданні кафедри геотехніки та підземних споруд Харківського національного університету будівництва та архітектури, (м. Харків, ХНУБА, 12 квітня 2019 р).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 28 наукових праць, з них 27 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, в тому числі 10 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 2 статті у зарубіжних періодичних виданнях, що входять до міжнародних  наукометричних баз; 1 додаткова публікація; 11 публікацій апробаційного характеру, з яких 1 у матеріалах конференції, що індексується в Scopus.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертація ви- кладена на 592 сторінках і містить 304 – сторінки основного тексту, 47 – таблиць, 56 – рисунків, 504 – найменування літератури, 23 додатка на 216 сторінках.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Авакян А. Б. Классификация водохранилищ мира по важнейшим параметрам.

Гидротехническое строительство. 1978. №12. С. 44–48.

- Альберт И. У.	Вероятностная	оценка	надежности	системы сейсмоизолированное сооружение – основание при сейсмических воздействиях. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2004. Т. 244. С. 203–209.

- Аналіз надійності сталезалізобетонних балок із зовнішнім листовим армуванням із урахуванням деформацій кручення / О. П. Воскобійник та ін. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. 2015. № 81. С. 235–241.

- Анапольская Л. Е. Режим скоростей ветра на территории СССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. 202 с.

- Атлас землетрясений в СССР. Результаты наблюдений сети сейсмических станций СССР 1911–1957 г.г. Москва : Изд-во АН СССР, 1962. 337 с.

- Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. М. Вероятностные модели в строительном проектировании. Москва : Стройиздат, 1988. 584 с.

- Аэроклиматический атлас характеристик ветра свободной атмосферы над СССР

/ под. ред. И. Г. Гутермана. Москва : Гидрометеоиздат, 1973. 54 с.

- Бамбура А. М., Барашиков А. Я., Гурківський О. Б. Основні положення розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій по національному нормативному документу (ДБН), що розробляється. Будівельні конструкції. К. : НДІБК, 2005. Вип. 62. Т. 1.С. 131–136.

- Бамбура А. Н., Гурковский А. Б. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе. Строительные конструкции: сб. науч. тр. К. : НИИСК, 2003. Вып. 59. С. 121–130.

- Бамбура А. Н., Дорогова Е. В. Несущая способность железобетонных элементов кольцевого сечения по деформационной модели. Строительные конструкции : межведомств. на-уч.-техн. сб. Киев : ГП НИИСК, 2011. Вып. 74. С. 180–188.

- Бамбура А. Н., Дорогова Е. В. Несущая способность железобетонных элементов кольцевого сечения по упрощенным диаграммам деформации бетона и арматуры. Строительные конструкции : межведомств. науч.-техн. сб. Киев : ГП НИИСК, 2012. Вып. 76. С. 382–391.

- Бамбура А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 05.23.01. Харків, 2006. 39 с.

- Бамбура А. Н., Калинчук Е. М. Прочность и деформативность железобетонных изгибаемых элементов, усиленных путем наклеивания стальных и базальтовых полос. Строительные материалы и изделия. 2003 г. №6. С. 26–28.

- Бамбура А. Н. К оценке прочности железобетонных конструкций на основе деформационного подхода и реальных диаграмм деформирования бетона и арматуры. Бетон на рубеже третьего тысячелетия : материалы 1-й Всерос. конф. по проблемам бетона и железобетона.  Москва, 9–14  сент. 2001  г.  Т. 2. С. 750–757.

- Бамбура А. М., Перлова О. М. Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізобетонних елементів, підсилених наклеюванням зовнішнього армування. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия  : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно- гражданского, промышленного и транспортного назначения. 2009. Вып. 50.    С. 25–32.

- Бамбура А. М. Про втрату стійкості позацентрово стиснутих елементів пружно– пластичного матеріалу. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій : зб. наук. пр. НАН України, ФМІ ім. Г. В. Карпенка. Львів : Каменяр, 2002. Вип. 5. С. 213– 218.

- Бамбура А. Н. Развитие методов оценки напряженно-деформированного состояния и несущей способности железобетонных конструкций на основе реальных диаграмм деформирования материалов. Научно-практические проблемы современного железобетона : сб. тезисов первой Всеукр. науч.-техн. конф. Киев : НИИСК, 1996. С. 36–39.

- Барзилович Е. Ю., Беляев Ю. К. Вопросы математической теории надежности. Москва : Радио и связь, 1983. 376 с.

- Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности и испытания на безотказность. Москва : Советское радио, 1969. 488 с.

- Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. Москва : Наука, 1984. 328 с.

- Бартлетт М. С. Введение в теорию случайных процессов / пер. с англ. Б. А. Севостьянова. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1968. 384 с.

- Беллендир Е. Н., Сольский С. В., Никитина Н. Я. Методические основы, анализ и оценка риска аварий грунтовых плотин в Российской Федерации. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 15–19.

- Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва : Статистика, 1980. 262 с.

- Бирбраер А. Н., Шульман Г. С. Оценка надежности оборудования АЭС в рамках линейно-спектральной       теории       сейсмостойкости.       Труды        ЦКТИ  им. И. И. Ползунова. 1984. Вып. 212. С. 26–33.

- Бирбраер А. Н., Киндер В. А., Цейтлин Б. В. Об оценке надежности оборудования АЭС при землетрясениях. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1989. Т. 212. С. 110–118.

- Биргер И. А. Техническая диагностика. Москва : Машиностроение, 1978. 240 с.

- Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва : Стройиздат, 1981. 351 с.

- Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва : Стройиздат, 1981. 351 с.

- Болотин В. В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва : Стройиздат, 1971. 255 с.

- Болотин В. В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва : Издательство литературы по строительству, 1971. 256 с.

- Болотин В. В.	Прогнозирование	ресурса	машин	и	конструкций.	Москва : Машиностроение, 1984. 312 с.

- Болотин В. В. Ресурс машин и конструкций. Москва : Машиностроение, 1990. 448 с.

- Болотин В. В. Случайные колебания упругих систем. Москва: Наука, 1979. 335 с.

- Болотин В. В. Статистические методы в строительной механике. Москва : Стройиздат, 1965. 279 с.

- Брэдлоу Д. Д., Пальмиери А., Салман М. А. Нормативно-правовая база безопасности плотин / пер. с англ. М. А. Салман. Москва : Издательство «Весь Мир», 2003. 196 с.

- Буторин Л. С. Прогнозирование возможных последствий землетрясений для сооружений  АС  ВВЭР–1000.  Известия  ВНИИГ   им. Б. Е. Веденеева.   1999. Т. 234. С. 139–145.

- Вайнберг А. И. Влияние природных факторов на надежность и безопасность гидротехнических сооружений: дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01 / Харьковск. госуд. техн. ун-т стр-ва и архит. Харьков, 2008. 349 с.

- Вайнберг А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений : монография. Харьков: Тяжпромавтоматика, 2008. 304 с.

- Вайнберг А. И. Оценка нормативного риска возникновения аварий на бетонных плотинах. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2008. Т. 250. С. 108–119.

- Вайнберг А. И. Оценка риска перелива воды через гребень плотины из грунтовых материалов методом статистических испытаний. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 246. С. 121–127.

- Василевский А. Г., Каган А. А., Кривоногова Н. Ф. Надежность оснований плотин, возводимых в районах с суровыми климатическими условиями. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 37–41.

- Василевський А. Г., Штильман В. Б., Шульман С. Г. Методы оценки надежности затворов гидротехнических сооружений (системный анализ). С.–Пб. : Изд-во ОАО ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 2010. 529с.

- Векслер А. Б., Ивашинцов Д. А., Стефанишин Д. В. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. С.–Петербург : Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2002. 589 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. для вузов. 5-е изд. стер. Москва : Высш. шк., 1998. 576 с.

- Вероятностные методы оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений : в 2 т. / Беллендир Е. Н. и др. С.–Петербург : Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2003. Т. 1. 553 с.

- Вероятностные методы оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений. : в 2 т. / Беллендир Е. Н. и др. С. – Петербург : Изд-во ОАО

«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2004. Т. 2. 524 с.

- Волков Е. Б., Судаков Р. С., Сырицын Т. А. Основы теории надежности ракетных двигателей. Москва : Машиностроение, 1974. 400 с.

- Волков С. Д. Статистическая теория прочности. Москва : Машгиз, 1960. 176 с.

- Вопросы безопасности и прочности строительных конструкций / сборник  статей под ред. А. Р. Ржаницына. Москва : Стройиздат, 1952. 178 с.

- Воскобійник О. П., Семко О. В. Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Полтава : ПолтНТУ, 2015. Вип. 1(43). С. 35–44.

- Гавриленко Т. В. Анализ надежности водосброса на основе системного подхода. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1993. Т. 227. С. 84–90.

- Гидрология и гидротехнические сооружения / Смирнов Г. Н., Курлович Е. В., Витрешко И. А., Мальгина И. А. Москва : Высш. шк., 1988. 472 с.

- Гинзбург С. М., Юделевич А. М. Оценка надежности бетонных гравитационных плотин на стадии эксплуатации. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2002. Т.241. С. 169–172.

- Гинзбург С. М., Рукавишникова Т. Н., Шейнкер Н. Я. Вероятностная оценка трещиностойкости бетонного массива в период возведения. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2004. Т. 244. С. 221–227.

- Глаговский В. Б., Финагенов О. М. Оценка безопасности грунтовых гидротехнических   сооружений   при   землетрясении.   Известия    ВНИИГ   им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 28–33.

- Гнеденко Б. В. Вопросы математической теории надежности. Москва : Наука, 1983. 28 с.

- Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Л. Математические методы в теории надежности. Москва : Наука, 1965. 524 с.

- Гнеденко Б. В., Ушаков И. А. Современная теория надежности: состояние, проблемы и перспективы. Надежность и контроль качества. 1989. № 1. С. 6–22.

- Голышев А. Б., Кривошеев П. И., Бамбура А. Н. Теория железобетона на экспериментальной основе / под. ред. А. Б. Голышева. Киев: Гамма-Принт, 2009. 397 с.

- Гордиенко С. Г., Савельева Ю. Ю. Вероятностно-статистический прогноз образования суффозионных воронок в зоне дренажа (на примере Нижегородской ГЭС).  Известия  ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева.  2001.  Т.  239.  С. 119–124.

- Гордон Л. А., Затеев В. Б., Стефаненко Н. И. Оценка безопасности плотины Cаяно–Шушенской ГЭС (по данным натурных измерений плановых перемещений). Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2005. Т. 244. С. 55–64.

- ГОСТ 27.001-95. Система стандартов Надежность в технике. Основные положения. [Дата введения 1998-07-01]. Москва : ИПК Изд-во стандартов, 1997. 4 с. (Межгосударственный стандарт).

- ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения: [Дата введения 1990-07-01]. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. 37 с. (Государственный стандарт Союза ССР).

- ГОСТ 27.003-90. Состав и общие правила задания требований по надежности. [Дата введения 1992-01-01]. Москва : Изд-во стандартов, 1991. 19 с. (Государственный стандарт Союза ССР).

- ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения. [Дата введения 1997-01-01]. Москва : ИПК Изд-во стандартов, 1996. 19 с. (Межгосударственный стандарт).

- ГОСТ 27.310-95. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения (IEC 812–85). [Дата введения 1999-01-01]. Москва : Изд-во стандартов, 1994. 12 с. (Межгосударственный стандарт).

- Данные по климату СССР. В 5 т. Т. 1. Карты климатических характеристик температуры воздуха, температуры поверхности оголенной почвы, скорости и направления ветра. Обнинск, 1977. 209 с.

- Данные по климату СССР. В 5 т. Т. 3. Таблицы месячных характеристик температуры воздуха, скорости и направления ветра по экономическим районам СССР. Обнинск, 1978. 66 с.

- Дашко Р. Э. Инженерно-геологические и геоэкологические аспекты безопасности эксплуатации сооружений промышленной гидротехники (хвостохранилища    обогатительных     фабрик).     Известия     ВНИИГ     им.  Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 247. С. 19–28.

- ДБН В.1.1–12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. [Чинний від 2014–10–01]. Київ : Мінрегіон України, Державне підприємство

―Укрархбудінформ‖, 2014. 110 с. (Державні будівельні норми України).

- ДБН В.1.2–2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. [Чинний від 2007-01-01]. Київ : Видавництво «Сталь», 2006. 60 с. (Державні будівельні норми України).

- ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. [Чинний від 2009-12-01]. Київ : ДП Укрархбудінформ, 2009. 30 с. (Державні будівельні норми України).

- ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення. [Чинний від 2011-01-01]. Київ : ДП Укрархбудінформ, 2010. 37 с. (Державні будівельні норми України).

- Деформаційна модель та алгоритм визначення напружено– деформованого стану розрахункового перерізу залізобетонних елементів / А. М. Бамбура та ін. Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Днепропетровск : ПГАСА, 2009. Вып. № 50. С. 19–25.

- Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем / пер. с англ. Е. Г. Коваленко. Под ред. Е. К. Масловского. Москва : Мир, 1984. 318 с.

- Добрецова И. В., Юделевич А. М. Методика оценки параметров эксплуатационного состояния гравитационных бетонных плотин на скальных основаниях с помощью идентифицированных расчетных моделей. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2005. Т. 244. С. 95–100.

- ДСТУ 3760:2006. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. (ISO 6935-2:1991, NEQ). [Чинний від 2007-10-01]. Київ : ДП

«УкрНДНЦ», 2007. 21 с. (Державний Стандарт України).

- ДСТУ Б. В. 1.1-27: 2010. Будівельна кліматологія. [Чинний від 2011-11-01].  Київ : Державне підприємство "Укрархбудінформ", 2011. 124 с.

- ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. Настанова. Основи проектування конструкцій. (EN 1990:2002, IDN). [Чинний від 2009-07-01]. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 81 с. (Національний стандарт України).

- Дубинский И. Б., Костина А. Ф., Капитонова С. А. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1967  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1970. С. 21–22.

- Дубинский И. Б. Ощутимые землетрясения Крыма за 1963–1967 гг. Сейсмологические данные по Украине. Каталог землетрясений Крымско- Черноморского региона за 1963-1967 гг. Киев : Наук. думка, 1969. С. 71–73.

- Дубинский И. Б., Капитонова С. А., Костина А. Ф. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1968  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука. 1972. С. 15–16.

- Дубинский И. Б., Капитонова С. А., Костина А. Ф. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1969  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва. : Наука, 1973. С. 17–18.

- Дубинский И. Б. , Капитонова С. А., Попов И. И. Подробные данные о землетрясениях Крыма и черного моря 1973-1974 гг. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 21–25.

- Дубинский И. Б., Капитанова С. А. Каталог землетрясений Крыма и Черного моря в 1975г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1975-1976 гг.) : сб. науч. трудов. Киев : Наук. думка, 1982. С. 4–7.

- Дурчева В. Н., Майорова М. А. Статистические методы анализа состояния бетонных плотин. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2002. Т. 241. С. 120–126.

- Дурчева В. Н. Назначение критериев безопасности бетонных плотин в период их строительства. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 249. С. 25–31.

- Евсеев С. В. Сейсмичность Украины. Интенсивность землетрясений Украины. Киев : Наук. думка, 1969. С. 32–55.

- Евсеев С. В. Землетрясения Украины : Каталог землетрясений Украины с 1000 по 1940 гг. Киев : Изд-во АН УССР, 1961. 75 с.

- Ермолаев Н. Н., Михеев В. В. Надежность оснований сооружений. Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отделение, 1976. 152 с.

- Закс Л. Статистическое оценивание / пер. с нем. В. Н. Варыгин. Москва : Статистика, 1976. 598 с.

- Залесский Ф. В., Крашников А. Ф. Учет воздействия максимального стока при определении надежности сооружений. Гидротехническое  строительство. 1984. № 11. С. 41–43.

- Землетрясения в СССР. Москва : Изд-во АН СССР, 1961. 473 с.

- Землетрясения Карпат / О. П. Костюк и др. Землетрясения в СССР в 1965 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта.  Москва  :  Наука,  1967.  С. 13–17.

- Землетрясения Крымско-Черноморского региона в 1970-1972 гг. / И. И. Попов и др. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 4–20.

- Золотов Д. А., Иващенко И. Н., Семенков В. М. Количественная оценка надежности плотин. Гидротехническое строительство. 1989. №7. С. 8–11.

- Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений: учеб. для гидротехн. спец. вузов. Москва : Высш. шк., 1985. 352 с.

- Иващенко И. Н. Инженерная оценка надежности грунтовых плотин. Москва : Энергоатомиздат. 1993. Вып. 105. 144 с.

- Исаев А. А. Статистика в метеорологии и климатологии. Москва : МГУ, 1988. 248 с.

- Исследования, расчеты и прогнозы ледовых явлений на реках и водохранилищах / под. ред. Р. В. Донченко, А. Н. Чижова. Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института. 1985. Вып. 309. 77 с.

- Калустян Э. С. Уроки аварий бетонных плотин на скальных основаниях.

Гидротехническое строительство. 1995. №2. С. 13–17.

- Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем  / пер. с англ.     Е. Г. Коваленко. Под ред. И. А. Ушакова. Москва : Мир, 1980. 604 с.

- Капустин Э. В. Обеспечение надежности бетонных плотин на основе диагностики их скальных оснований. Гидротехническое строительство. 1994.

№5. С. 20–25.

- Карпаты / И. М. Руденская и др. Землетрясения в СССР в 1986 году : сб. науч. трудов АН СССР, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1989. С. 224–225.

- Карпаты / И. М. Руденская и др. Землетрясения в СССР в 1987 году : сб. науч. трудов АН СССР, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1990. С. 186.

- Карпаты / И. М. Руденская и др. Землетрясения в СССР в 1989 году : сб. науч. трудов. Москва : Наука, 1993. С. 254.

- Каталог землетрясений Крыма за 1977 г. / О. П. Костюк и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1977 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 5–6.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпат за 1977 г. / О. П. Костюк и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1977 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 21–22.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1978 г. / О. П. Костюк и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1978-1979    гг.)    :    сб.    науч.    трудов    АН     УССР,     Ин-т     геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 30–31.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1981 г. / О. П. Костюк и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты, 1981- 1982 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1985. С. 56–57.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1984 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР

(Крым - Карпаты, 1984 г.) :  сб.  науч.  трудов  АН  УССР,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1987. С. 125–127.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1985 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым - Карпаты, 1985 г.) :  сб.  науч.  трудов  АН  УССР,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1988. С. 52–54.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1988 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Западной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР за 1988 г. : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН ССР Молдова, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1991. С. 79–81.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1995 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 1995-1996 гг. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 1997. С. 51.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1996 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 1995-1996 гг. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 1997. С. 87.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1998 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 1998 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2000. С. 62.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1999 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 1999 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке

ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. С. 32.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2000 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2000 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2002. С. 30.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2001 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2001 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. С. 44–45.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2002 г. / И. М. Руденская и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2002 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2004. С. 40–41.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2003 г. / М. В. Чуба и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2003 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005. С. 51–52.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2004 г. / М. В. Чуба и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2004 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2006. С. 49–51.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2005 г. / М. В. Чуба и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке

ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. С. 40-41.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2005 г. / В. А. Свидлова и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. С. 14.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2006 г. / М. В. Чуба и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2006 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008. С. 138–143.

- Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2006 г. / В. А. Свидлова и др. Сейсмологический бюллетень Украины за 2006 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008. С. 112.

- Кисляк О. О., Мозговий А. О. Побудова функції розподілу фільтраційного протитиску по підошві бетонних гравітаційних гребель. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2013. Вип. 2 (62). С. 291–301.

- Климатический атлас СССР : в 3 т. / под. ред. Е. С. Рубинштейн. Москва : Гидрометеоиздат, 1960. Т. 1. 332 с.

- Климатологический справочник СССР : температура воздуха. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. Ч. 1. Вып. 1. 81 с.

- Климат Союза Советских Социалистических Республик. Ленинград : Ленинградский Гублит, 1926. 128 с.

- Климат Союза Советских Социалистических Республик : температура воздуха. Ленинград : ГГО, 1929. Ч. 1. Вып. 2. А. 180 с.

- Климат Союза Советских Социалистических Республик : температура воздуха. Ленинград : ГГО, 1930. Ч. 1. Вып. 2. В. 319 с.

- Климатологический атлас СССР : труды конференции по размещению производственных сил в СССР. Ленинград : Издание Госплана СССР и ГМК СССР и РСФСР, 1933. Вып. ІІІ. 6 с.

- Климатический атлас Украинской ССР / под. ред. Г. Ф. Прихотько и др. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. 238 с.

- Клименко Є. В., Карпюк В. М., Агаєва О. А. Розрахунок надійності прогінних залізобетонних елементів за міцністю нормальних перерізів. Наука та будівництво : науково-технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал. Київ : ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2018. № 1 (15). С. 50–57.

- Козак О. И., Костюк О. П. Землетрясения Карпат в 1976 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1975-1976 гг.) : сб. науч. трудов. Киев : Наук. думка, 1982. С. 85–90.

- Конюкова Л. Г., Орлова В. В., Швер Ц. А. Климатические характеристики СССР по месяцам / под. ред. Н. В. Смирновой. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. 144 с.

- Костина А. Ф. Землетрясения Крыма. Землетрясения в СССР в 1964 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1967. С. 14–18.

- Костина А. Ф., Капитонова С. А., Дубинский И. Б. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1965  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1967. С. 18–19.

- Костина А. Ф., Капитонова С. А., Дубинский И. Б. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1966  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1970. С. 16–17.

- Костюк О. П., Волосецкий Б. И. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1962 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1964. С. 14–16.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1963 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1966. С. 14–16.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1964 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1967. С. 12–13.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1966 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1970. С. 12–15.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1967 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1970. С. 12–14.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1968 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1972. С. 13–14.

- Костюк О. П., Руденская И. М. Землетрясения Карпат. Землетрясения в СССР в 1969 году : сб. науч. трудов АН СССР, ИФЗ им. им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1973. С. 14–16.

- Костюк О. П., Козак О. И., Карпив Т. С. Землетрясения Карпатской зоны в 1970 г. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 70–75.

- Костюк О. П., Козак О. И., Карпив Т. С. Карпатские землетрясения в 1971 г. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 92–95.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Карпив Т. С. Землетрясения Карпат в 1972 г.

Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы

сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 116–119.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Козак О. И. Сейсмичность Карпат в 1973 г. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР. Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 138-141.

- Костюк О. П. Каталог землетрясений Карпат в 1975 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1975-1976 гг.) : сб. науч. трудов. Киев : Наук. думка, 1982. С. 29–30.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Подымова И. С. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1979 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1978-1979 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 48–50.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Карпив Т. С. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1980 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1980 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1984. С. 43–46.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Подымова И. С. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 1982 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты, 1981-1982 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1985. С. 135–136.

- Костюк О. П., Руденская И. М., Хивренко З. С. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпат за 1983 г. Сейсмологический бюллетень Западной

территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым, Карпаты, 1983 г.)  :  сб.  науч.  трудов  АН  УССР,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1986. С. 40–42.

- Крицкий С. Н.,	Менкель М. Ф.	Водохозяйственные	расчеты	(регулирование речного стока, водохозяйственные и водноэнергетические расчеты). Ленинград

: Гидрометеорологическое издательство, 1952. 392 с.

- Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. Гидрологические основы управления речным стоком. Москва : Наука, 1981. 255 с.

- Кудзис А. П. Оценка надежности железобетонных конструкций. Вильнюс : Моклас, 1985. 155 с.

- Кузнецов В. С. Критерии оценки надежности и безопасности грунтовых плотин.

Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 20–24.

- Кузнецов B. C. Техника определения критериев состояния грунтовых плотин.

Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2003. Т. 242. С. 83–99.

- Ландау Ю., Сиренко Л. Гидроэнергетика и окружающая среда. Киев : Либра, 2004. 484 с.

- Лебедев А. Н. Климат СССР : Европейская территория СССР. Вып. 1. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. 107 с.

- Левина С. М., Томашевский Б. А. Оценка надежности плитного крепления дна нижнего      бьефа      водосбросных      сооружений.      Известия      ВНИИГ   им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 89–95.

- Ледотермический режим свободных рек и подпертых бьефов и его регулирование : труды координационных совещаний по гидротехнике. Вып. 42.

/ под. ред. Р. В. Красовицкого. 1968. 499 с.

- Лентяев Л. Д., Смирнов Л. В. Обеспечение надежности водосбросных и водопропускных сооружений крупных гидроузлов. Гидротехническое строительство. 1983. №8. С. 40–42.

- Лившиц Н. А., Пугачев В. Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления: 1. Вероятностные и статистические характеристики воздействий и

процессов. Линейные стационарные и нестационарные системы. Москва : Физматгиз, 1963. 895 с.

- Линден Н. А. Каталог глубокофокусных землетрясений по данным сейсмической сети СССР за 1909-1944 годы. Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. 15 с.

- Ллойд Д. К., Липов М. Надежность: организация исследования, методы, математический апарат. Москва : Советское радио, 1964. 686 с.

- Лужин О. В. Вероятностные методы расчета сооружений. Москва : МИСИ им. Куйбышева, 1983. 122 с.

- Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул. Москва : Высшая школа, 1988. 239 с.

- Ляпиичев П. А. Методика регулирования стока и водохозяйственных расчетов. Москва : Стройиздат, 1972. 272 с.

- Лятхер В. М. и др. Оценка надежности гидросооружений. Гидротехническое строительство. 1985. № 22. С. 6–12.

- Мартенсон И. В., Фрейшист А. Р. Проблемы надежности механического оборудования и аварии гидросооружений. Энергетическое строительство за рубежом. 1986. № 3. С. 23–30.

- Материалы наблюдений на озерах и водохранилищах 1947–55 г.г. Вып. 1. Ч. 1. / под. ред. З. А. Викулиной. Ленинград : ГГИ, 1962. 516 с.

- Материалы наблюдений на водохранилищах / под. ред. Заводцовой А. Н. Дополнение к гидрологическому ежегоднику 1975 г. Киев: УГМС УССР, 1977. Т. ІІ. Вып.4, 5. С. 202–245.

- Медведев С. В. Инженерная сейсмология. Москва : Гос. изд. лит. по стр-ву, арх- ре и строит. матер. 1962. 284 с.

- Международное руководство по методам расчета основных гидрологических характеристик. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. 78 с.

- Методические указания по проведению анализа риска аварий гидротехнических сооружений : СТП ВНИИГ 210.02.НТ  – 04. С. –  Петербург  :  ОАО ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева, 2005. 80 с.

- Мирзаев А. Я., Букаринова Т. П., Иванов В. М. Оценка косвенных ущербов при разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2003. Т. 242. С. 34–40.

- Мирцхулава Ц. Е. Оценка надежности плотин и других сооружений с учетом интенсивности старения. Современные проблемы водного хозяйства и инженерной экологии. Институт водного хозяйства и инженерной экологии АН Грузии. Тбилиси, 1999. С. 80–100.

- Мирцхулава Ц. Е. Анализ безопасности и надежности водопропускных сооружений. Материалы конференций и совещаний по гидротехнике ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Ленинград, 1985. С. 81–84.

- Михалев М. А. Инженерная гидрология. С.-Петербург : Изд-во С.-Петербург ГТУ, 2002. 124 с.

- Многолетние характеристики температуры и высоты нижней и верхней границ облаков над территорией СССР : сборник таблиц. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. 171 с.

- Могилевская С. Е. Повышение надежности инженерно-геологических исследований скальных оснований ГТС. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2004. Т. 243. С. 55–62.

- Могилевская С. Е. Прогноз деформаций скального основания бетонной плотины с использованием инженерно-геологических критериев безопасности (на примере плотины Камской ГЭС). Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2005. Т. 244. С. 81–90.

- Могилевская С. Е. Управление безопасностью скальных оснований бетонных плотин. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 249. С. 39–46.

- Моделирование температурного режима бетонной плотины на р. Бо во Вьетнаме / Ю. И. Чайка и др. Науковий вісник  будівництва.  Харків,  2011.  Вип. 63. С. 516–521.

- Можевитинов А. Л. О направлениях развития теории надежности. Материалы конференций и совещаний по гидротехнике ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Ленинград, 1981. С. 16–19.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції розподілу інтенсивності землетрусів за статистичними даними.  Науковий вісник будівництва. Харків, 2010. Вип. 58.   С. 264–270.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних вітрових впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу вітрових впливів за статистичними даними. Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків, 2011. Вип. 127. С. 171–175.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних товщини льоду на водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду і вибір параметрів функції розподілу максимальної товщини льоду за статистичними даними. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Київ: Техніка, 2011. Вип. 101. С. 123–127.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу температурних впливів за статистичними даними. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2011. Вип. 1 (53). С. 119–126.

- Мозговий А. О. Аналіз статистичних даних аварій гідротехнічних споруд.

Науковий вісник будівництва. Харків, 2011. Вип. 66. С. 192–196.

- Мозговий А. О., Балабай О. О. Комплексна ймовірнісна оцінка ризику виникнення аварій на прикладі бетонної греблі Дніпровської ГЕС. Східно- Европейський  науковий журнал.  Варшава, республіка Полща, 2017. Т. 1 (17).  Ч. 1. С. 117–126.

- Мозговий А. О., Бутнік С. В. Імовірнісна оцінка надійності греблі із грунтових матеріалів гідровузла Nam Chien у Вєтнамі із застосуванням методу Монте– Карло. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті : тези доповідей за матеріалами VІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 листопада 2018 р. Харків : УкрДУЗТ, 2018. С. 166–167.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальних витрат р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду. Науковий  вісник будівництва.  Харків, 2011. Вип. 65.  С. 364–370.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальної товщини льоду за статистичними даними спостережень у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду. Науковий вісник будівництва. Харків, 2018. Т. 93, №3. С. 149–155.

- Мозговий А. О. Дослідження кореляційної залежності температурних впливів  за статистичними даними по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.Збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 72. С. 135–145.

- Мозговий А. О. Загальні підходи щодо керування ризиком втрати надійності каскаду гідровузлів під час проходження катастрофічного паводку. Науковий вісник будівництва: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд. Харків, 2013. Вип. 73.     С. 531–536.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву бетонних гребель гідровузлів Дніпровського каскаду. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2013. Вип. 2 (62). С. 154–165.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2016. Вип. 161. С. 90–101.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського

державного університету залізничного транспорту.  Харків, 2016. Вип. 165.  С. 99–109.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту.  Харків, 2017. Вип. 168.  С. 62–70.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву, перекидання і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2017. Вип. 174. С. 70–80.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів на скельовій та нескельовій основах за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного  транспорту.  Харків,  2018.  Вип.  181.  С. 81–91.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності голів шлюзів за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2018. Вип. 182. С. 6–17.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм стійкості укосів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 73. С. 113–126.

- Мозговий А. О. Узагальнена оцінка ризику виникнення надзвичайної ситуації на гідротехнічних спорудах каскаду гіроелектростанцій. Східно-Европейський науковий журнал. Варшава, республіка Полща, 2019. Т. 1 (17), ч. 1. С. 117–126.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності греблі із грунтових матеріалів гідровузла ГЕС Тхакмо у Вєтнамі за критеріем переливу води через гребінь греблі. Науковий вісник будівництва. Харків, 2016. Т. 86, № 4. С. 122–127.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів гідровузлів Дніпровського каскаду за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер і голів шлюзів. 70-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури : тези доповідей за матеріалами конференції, 17–19 березня 2015 р. Харків : ХНУБА, 2015. С. 12.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву монтажних майданчиків будівель ГЕС гідровузлів Дніпровського каскаду. Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд : тези за матеріалами VІІ Міжнародної наукової конференції, 20–21 жовтня 2015 р. Харків : ХНУБА, 2015. С. 78–80.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : тези за матеріалами VІІ Всеукраїнського наукового семінару, 11–12 жовтня 2016 р. Харків : ХНУБА, 2016. С. 56–58.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті : тези доповідей за матеріалами VІ Міжнародної науково-технічної  конференції,  19–21 квітня 2017 р. Харків : УкрДУЗТ, 2017. С. 140–141.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд : тези за метеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, 18–19 жовтня 2017 р. Харків : ХНУБА, 2017. С. 119–122.

- Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів на скельовій та нескельовій основах за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті : тези доповідей за матеріалами VІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 листопада 2018 р. Харків : УкрДУЗТ, 2018. С. 164–165.

- Мозговий А. О., Кисляк О. О. Імовірнісний спосіб комплексної оцінки надійності бетонних гравітаційних гребель на скельовій основі за нормативною методикою. Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур, присвячено 100-річчю створення Харківської каналізації : тези за матеріалами VІ Всеукраїнського наукового семінару, 15–16 жовтня 2014 р. Харків : ХНУБА, 2014. С. 139–141.

- Мозговий А. О., Кисляк О. О. Умови формування замулювання водосховищ річкових гідровузлів. Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали ІV міжнародної науково-технічної інтернет- конференції,      25 листопада–25 грудня      2014 р.      Харків      :       ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. С. 117–120.

- Мозговий А. О. Метод розвязку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 2017. Вип. 66. С. 162–168.

- Мозговий А. О. Метод розвязання задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи. 72-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури : тези доповідей за матеріалами конференції, 14–17 березня 2017 р. Харків : ХНУБА, 2017. С. 38–39.

- Мозговий А. О. Основні передумови оцінки безпечності і надійності каскадів гідровузлів. Науковий вісник будівництва. Харків, 2009. Вип. 54. С. 272–277.

- Мозговий А. О. Оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм переливу води через гребінь греблі. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури: до 100-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, докт. техн. наук, проф. Прокоповича І. Є. Одеса, 2013. Вип. 49, ч. 2. С. 178–184.

- Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / Гордеев В. Н. и др. ; под общей ред А. В. Перельмутера. Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. 482 с.

- Надежность машиностроительной продукции: практическое руководство по нормированию, подтверждению и обеспечению / Акинфиев Л. Л. и др. Москва : Издательство стандартов, 1990. 328 с.

- Науменко И. И. Надежность сооружений гидромелиоративных систем. Киев : Вища школа, 1987. 224 с.

- Никитина Н. Я., Лопатина М. Г. Анализ безопасности типовых комплексов очистных сооружений (на примере Центральной станции аэрации ГУЛ "Водоканал Санкт–Петербурга"). Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2003.  Т. 242. С. 24–33.

- О прогнозировании надежности камер рабочих колес диагональных и поворотно-лопастных гидротурбин / Е. М. Дзюбанов и др. Гидротехническое строительство. 1996. №2. С. 8–15.

- Осадчук В. А., Ландау Ю. А., Поташник С. И. Роль ГАЕС в развитии энергетики в Украине. Энергетика и электрификация. 2001. №1. С. 4–12.

- О температуре воздуха в Российской империи. Санкт-Петербург : Типография императорской академии наук, 1882. С. 79–80, 216–230, 238, XCI, CLXXXIII– CLXXXV, CLXXXVIII, CCXLII–CCXLIX.

- Оценка напряженно-деформированного состояния агрегатной шахты первой очереди      Днестровской      гидроакуммулирующей      электростанции      /    А. А. Мозговой и др.  Науковий  вісник  будівництва.  Харків,  2008.  Вип.  48.  С. 106–112.

- Оцінка напружено-деформованого стану бетонних труб іригаційних водоводів / А. О. Мозговий та ін. Науковий  вісник  будівництва.  Харків,  2009.  Вип.  52.  С. 260–263.

- Оценка устойчивости бетонной плотины на сдвиг  с учетом  натурных  данных  / С. М. Гинзбург и др. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2001. Т. 239. С. 50–57.

- Панов Б. П. Зимний режим рек СССР. Ленинград : Изд-во Ленинградского ун- та, 1960. 238 с.

- Панов С. И., Воронин С. М., Николаев Ю. М. Критерии безопасности каменно– земляных плотин на Крайнем Севере по температурному состоянию. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 249. С. 54–60.

- Панов С. И., Прямицкий А. В. Критерии безопасности земляных плотин со стальными диафрагмами  в  условиях  Крайнего  Севера.  Известия  ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 2008. Т. 251. С. 25–31.

- Педь Д. А., Туркетти З. Л. Распределение суточных амплитуд температуры воздуха на территории СССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. 168 с.

- Педь Д. А., Туркетти З. Л. Атлас суточных амплитуд температуры воздуха в СССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. 103 с.

- Пепоян В. В., Троицкий А. П. К вопросу оценки надежности водоупорных элементов грунтовых плотин, возводимых в сейсмических районах. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1989. Т. 212. С. 62–69.

- Пичугин С. Ф. Крановые нагрузки на строительные конструкции: монография. Полтава: ООО «АСМИ», 2014. 503 с.

- Пичугин С. Ф. Розрахунок надійності будівельних конструкцій: монографія. Полтава: ТОВ «Асмі», 2016. 520 с.

- Пічугін С. Ф., Патенко Ю. Е. Оцінка надійності сталевих колон постійного перерізу виробничих будівель. Современные строительные конструкции из металла и древисины: сб. науч. тр. Одесса : ОГАСА, 2011. № 15. Ч. 2. С. 191–197.

- Пічугін С. Ф., Патенко Ю. Е. Визначення внеску в’язевих елементів у надійність каркасів виробничих будівель. Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. пр. Полтава : ПолтНТУ, 2015. Вип. 1(43). С. 29–34.

- Пічугін С. Ф., Патенко Ю. Е. Ймовірнісна модель кранових навантажень на каркаси виробничих будівель. Cтальзалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: зб. наук. статей. Полтава : ПолтНТУ, 2016. Вип. 12. С. 189–195.

- Попов И. И., Костина А. Ф., Аронович З. И. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1962  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1964. С. 17–21.

- Попов И. И., Костина А. Ф., Аронович З. И. Землетрясения Крыма. Землетрясения  в  СССР  в  1963  году  :  сб.  науч.  трудов  АН  СССР,  ИФЗ  им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1966. С. 17–18.

- Попов И. И. Сейсмичность Крыма в 1976 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1975-1976 гг.) : сб. науч. трудов. Киев : Наук. думка, 1982. С. 67–68.

- Попов И. Я., Рябых В. М. О высоте наката волны на отос. Труды координационных совещаний по гидротехнике. Ленинград, 1969. Вып. 50. С. 473 – 476.

- Пособие к разделу 5 : Гидротехнические сооружения СНиП II-7-81. Учет сейсмических воздействий при проектировании гидротехнических сооружений. П 17-85. Ленинград : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1986. 310 с.

- Пособие к СНиП 2.06.01-86. П-884-91. Проектирование зданий ГЭС и ГАЭС. Расчеты    и    конструирование.    Москва    :    ВНИИО     ГИДРОПРОЕКТ им. С. Я. Жука, 1991. 146 с.

- Пособие к СНиП II-16-76. Проектирование оснований гидротехнических сооружений. П 13-83. Ленинград : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1984. 402 с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения): к СНиП 2.06.08.87.   [Дата   введения   ІІ   квартал   1991].    Ленинград    :    ВНИИГ    им. Б. Е. Веденеева, 1991. 276 с.

- Пособие по проектированию судоходных шлюзов к главе СНиП 2.06.07-87. П- 864-88. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные     сооружения.     Москва     :     ВНИИО     ГИДРОПРОЕКТ им. С. Я. Жука, 1988. 352 с.

- Потапов М. В. Регулирование стока (водохозяйственные расчеты): учеб. для институтов и факультетов. Изд. 2-е, перераб. и расширен. Москва : Сельхозгиз, 1940. 280 с.

- Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду / А. В. Яцик та ін. Київ : Ґенеза, 2003. 176 с.

- Пугачев В. С. Введение в теорию вероятностей. Москва : Физматгиз, 1968. 367 с.

- Пугачев В. С. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик. Москва : Физматгиз, 1973. 255 с.

- Пугачев В. С. Основы общей теории случайных функций. Москва : Физматгиз, 1952. 344 с.

- Пугачев В. С. Статистические методы в технической кибернетике. Москва : Физматгиз, 1971. 190 с.

- Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. Москва : Физматгиз, 1962. 883 с.

- Пузырев Н. Н. Методы и объекты сейсмических исследований. Введение в общую сейсмологию. Новосибирск : Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. 301 с.

- Разработка и создание комплекса мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений : методическое пособие. Европейская экономическая комиссия организации объединенных наций / Ш. Талипов и др. Алматы : ТОО «La Creation», 2014. 80с.

- Райзер В. Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций. Москва : Стройиздат, 1986. 192 с.

- Райзер В. Д. Расчет и нормирование надежности строительных конструкций. Москва : Стройиздат, 1995. 348 с.

- Райзер В. Д. Теория надежности в строительном проектировании. Москва : АСВ, 1998. 304 с.

- Расчетное обоснование решений по обеспечению надежности конструкций водосброса № 2 бетонной плотины Богучанской ГЭС / О. Д. Рубин и др. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2004. Т. 244. С. 227–233.

- Расчеты и прогнозы ледовых явлений на реках / под. ред. С. Н. Булатова. Труды гидрометцентра СССР. 1974. Вып. 117. С. 75–98.

- Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. Москва : Стройиздат, 1978. 239 с.

- Регулирование ледовых явлений на каскадах гидроузлов : труды координационных совещаний по гидротехнике / под. ред. Р. В. Красовицкого. Ленинград, 1976. Вып. 111. 218 с.

- Рекомендации российских нормативных документов по обеспечению надежности грунтовых  плотин  /  Е. Н. Беллендир  и  др.  Известия  ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 5–14.

- Рогачко С. И., Бааджи В. Г. Особенности проектирования морских берегозащитных сооружений. Будівельні конструкції. 2016. №. 83 (2). С. 282–287.

- Рогачко С. И. Концептуальная конструкция островного морского нефтегазопромыслового гидротехнического сооружения. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2017. №. 67. С. 110–114.

- Рогачко С. И., Панова И. Н. Экспериментальные исследования волновых нагрузок. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. T. 1.

№ 7. (79). С. 10–16.

- Рогачко С. И., Сахненко М. А. Надежность морских гидротехнических сооружений. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2015. №. 58. С. 324–329.

- Рогачко С. И., Слободяник А. В., Казмирук О. В. Универсальное гидротехническое сооружение. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2017. №. 67. С. 115–120.

- Рогачко С. И., Шунько Н. В. Научное сопровождение проектирования берегозащитных сооружений. Вестник МГСУ. 2016. № 12. С. 103–114

- Рождественский А. В., Чеботарев А. И. Статистические методы в гидрологии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. 424 с.

- Розанов Н. П., Бочкарев Я. В., Лапшенков В. С. Гидротехнические сооружения. Москва : Агропромиздат, 1985. 432 с.

- Роль оценки состояния высоконапорных золошлакоотвалов и хвостохранилищ в обеспечении  их   безопасности   /   Б. В. Беляев   и   др.   Известия   ВНИИГ   им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 249. С. 69–77.

- Романчук К. Г., Стефанишин Д. В. Сценарний підхід та метод Байєса для оцінювання ризиків системних аварій на гідровузлах. Системні дослідження та інформаційні технології. 2016. № 2. С. 116–123.

- Россинский К. И. Термический режим водохранилищ. Москва : Наука,  1974. 167 с.

- Рубинштейн Е. С. Климат СССР : атлас. Ленинград, 1926. 81 с.

- Руководство по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения (волновых, ледовых и от судов). Ленинград : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1977. 316 с.

- Рымша В. А. Ледовые исследования на реках и водохранилищах. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. 190 с.

- Светлицкий В. А. Статистическая механика и теория надежности. Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 504 с.

- Свешников А. А. Прикладные методы теории случайных функций. Москва : Физматгиз, 1968. 463 с.

- Свидлова В. А., Горячун А. В. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 1978 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1978-1979 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 4–5.

- Свидлова В. А., Горячун А. В. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 1979 г. Сейсмологический бюллетень

Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1978-1979 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1983. С. 18–24.

- Свидлова В. А., Горячун А. В. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 1980 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1980 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1984. С. 5–6.

- Свидлова К. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1981 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты, 1981-1982 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1985. С. 5–6.

- Свидлова К. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1982 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты, 1981-1982 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1985. С. 84–85.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1983 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым, Карпаты, 1983 г.)  :  сб.  науч.  трудов  АН  УССР,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1986. С. 4.

- Свидлова В. А., Сыкчина З. Н. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 1984 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым - Карпаты, 1984 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1987. С. 4–6.

- Свидлова В. А., Сафонова Г. П. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 1985 г. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым - Карпаты, 1985 г.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. Киев : Наук. думка, 1988. С. 4–5.

- Свидлова В. А. Крым. Землетрясения в СССР в 1986 году : сб. науч. трудов АН СССР, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1989. С. 226.

- Свидлова В. А. Крым. Землетрясения в СССР в 1987 году : сб. науч. трудов АН СССР, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Москва : Наука, 1990. С. 187.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1988 г. Сейсмологический бюллетень Западной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР за 1988 г. : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН ССР Молдова, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1991. С. 5–6.

- Свидлова В. А. Крым. Землетрясения в СССР в 1989 году : сб. науч. трудов.

Москва : Наука, 1993 С. 255-256.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1995 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 1995-1996 гг. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 1997. С. 9.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1996 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 1995-1996 гг. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 1997. С. 21.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1998 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 1998 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по

оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2000. С. 13–14.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 1999 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 1999 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. С. 11.

- Свидлова В. А. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско- Черноморского региона за 2000 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 2000 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2002. С. 11.

- Свидлова В. А., Сыкчина З. Н. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2001 г. Сейсмологический бюллетень Украины   за   2001   г.   :   сб.    науч.    трудов    НАНУ,    Ин-т    геофизики   им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. С. 13–14.

- Свидлова В. А., Сыкчина З. Н., Козиненко Н. М. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2002 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 2002 г. :  сб.  науч.  трудов  НАНУ,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2004. С. 26.

- Свидлова В. А., Сыкчина З. Н., Козиненко Н. М. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2003 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 2003 г. :  сб.  науч.  трудов  НАНУ,  Ин-т  геофизики  им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005. С. 15–16.

- Свидлова В. А., Сыкчина З. Н., Козиненко Н. М. Каталог и подробные данные о землетрясениях Крымско-Черноморского региона за 2004 г. Сейсмологический бюллетень Украины за 2004 г. : сб. науч. трудов НАНУ, Ин-т геофизики

им. С. И. Субботина, КЭС по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. Симферополь : НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2006. С. 11–12.

- Сейсмическое районирование СССР / под. ред. С. В. Медведева. Москва : Наука, 1968. 476 с.

- Сейсмичность Карпатской зоны в 1974 г. / Т. С. Карпив и др. Сейсмический бюллетень Западной территориальной зоны единой системы сейсмических наблюдений СССР (Крым-Карпаты за 1970-1974 гг.) : сб. науч. трудов АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, АН Молд.ССР, Ин-т геофизики и геологии. Киев : Наук. думка, 1980. С. 161–163.

- Системный анализ надежности водопроводящих трактов ГЭС / Е. М. Дзюбанов и др. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1997. Т. 233. С. 47–54.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика [Дата введения 1984-01-01]. Москва.: Госстрой СССР, 1982. 109 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.02.02‒85. Основания гидротехнических сооружений. [Дата введения 1987-01-01]. Москва : Госстрой СССР, 1986. 48 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.06.04–82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). [Дата введения 1984-01-01]. Москва : Госстрой СССР, 1989. 71 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.06.05–84*. Плотины из грунтовых материалов. [Дата введения 1985-07- 01]. Москва : Госстрой СССР, 1985. 68 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные. [Дата введения 1986- 07-01]. Москва : Стройиздат, 1986. 62 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.06.07‒87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. [Дата введения 1988-01-01]. Москва.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 40 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 2.06.08‒87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. [Дата введения 1988-01-01]. Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 32 с. (Строительные нормы и правила).

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положення. [Дата введения 2004-01-01]. Москва : ФГУП ЦПП, 2004. 24 с. (Строительные нормы и правила Российской федерацции).

- СО 34.21.307.–2005. Безопасность гидротехнических сооружений. Основные понятия, термины и определения. [Дата введения 2006-01-01]. С.-Петербург, 2006. 10 с. (Стандарт организации).

- Сольский С. В., Никитина Н. Я., Бондарева Н. Л. Обеспечение безопасности сложных природно-технических систем, включающих грунтовые гидротехнические сооружения и опасные производственные объекты. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2001. Т. 239. С. 206–212.

- Справочник   по   климату   СССР.   Украинская   ССР.   Ветер    /   под.   ред.   Л. С. Березиной, Н. Н. Акимовича. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. Вып. 10. Ч. III. 699 с.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1966 год по территории Украинской ССР. Киев, 1969. Т. 1. С. 39–44.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1967 год по территории Украинской ССР. Киев, 1971. Т. 1. С. 31–35.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1968 год по территории Украинской ССР. Киев, 1971. С. 15–19.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1969 год по территории Украинской ССР. Киев, 1972. С. 17–19.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1970 год по территории Украинской ССР. Киев, 1974. С. 19–22.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1971 год по территории Украинской ССР. Киев, 1975. С. 16–19.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1972 год по территории Украинской ССР. Киев, 1976. С. 15–18.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1973 год по территории Украинской ССР. Киев, 1979. С. 10–13.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1974 год по территории Украинской ССР. Киев, 1980. С. 15–19.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1975 год по территории Украинской ССР. Киев, 1978. С. 15–19.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1976 год по территории Украинской ССР. Киев, 1979. С. 13–17.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1977 год по территории Украинской ССР. Киев, 1980. С. 14–18.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник за 1979 год по территории Украинской ССР. Киев, 1980. С. 13–17.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник по территории Украинской ССР за 1980 год. Киев, 1982. Вып. 10. Ч. 1. С. 14–18.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник по территории Украинской ССР за 1981 год. Киев, 1983. Вып. 10. Ч. 1. С. 10–14.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник по территории Украинской ССР за 1982 год. Киев, 1984. Вып. 10. Ч. 1. С. 11–15.

- Средняя декадная температура воздуха / под. ред. Н. Ф. Цупенко. Агрометеорологический ежегодник по территории Украинской ССР за 1983 год. Киев, 1985. Вып. 10. Ч. 1. С. 11–15.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1959 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 20.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1960 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 61.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. А. П. Свириденко, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1961 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 20.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1962 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 19.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1963 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 21.

- Средняя температура воздуха по сезонам. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. З. Е. Громыхалиной, Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1964 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 16.

- Статистические методы в экспериментальной физике / Идье В. и др. ; пер. с англ. В. С. Курбатова ; под ред. А. А. Тяпкина. Москва : Атомиздат, 1976. 335 с.

- Статистические характеристики распределения температуры в свободной атмосфере для станций СССР: сборник таблиц. Ч.1 / под. ред. И. В. Ханевской. Обнинск : ВНИИГМИ МЦД, 1975. 216 с.

- Статистические характеристики распределения температуры в свободной атмосфере для станций СССР: сборник таблиц. Ч.2 / под. ред. И. В. Ханевской. Обнинск : ВНИИГМИ МЦД, 1975. 207 с.

- Статистические характеристики распределения температуры в свободной атмосфере для станций СССР: сборник таблиц. Ч.3 / под. ред. И. В. Ханевской. Обнинск : ВНИИГМИ МЦД, 1975. 195 с.

- Статистические характеристики распределения температуры в свободной атмосфере для станций СССР: сборник таблиц. Ч.4 / под. ред. И. В. Ханевской. Обнинск : ВНИИГМИ МЦД, 1975. 123 с.

- Стефанишин Д. В. Управление рисками от паводков на плотинах и затапливаемых территориях при стохастической неопределенности максимального  речного  стока.  Известия  ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева.  2007. Т. 249. С. 78–85.

- Стефанишин Д. В. Выбор аналитических кривых обеспеченностей максимальных гидрологических характеристик с учетом риска. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2006. Т. 245. С. 51–59.

- Стефанишин Д. В. Некоторые результаты оценки вероятности аварии на плотине Бурейской ГЭС. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2008.  Т. 251.  С. 10–17.

- Стефанишин Д. В. Оценка вероятности повреждения грунтовых плотин фильтрационным потоком в рамках нормативной методики. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1987. Т. 202. С. 43–47.

- Стефанишин Д. В. Оценка вероятности разрушения грунтовых плотин при отказе водосбросных сооружений. Известия ВИИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1987. Т. 202. С. 53–57.

- Стефанишин Д. В. К оценке надежности грунтовых плотин с учетом воздействия  обвальных  волн.  Известия  ВНИИГ   им. Б. Е. Веденеева.  1989.  Т. 212. С. 69–74.

- Стефанишин Д. В., Троицкий А. П., Шульман С. Г. Методика оценки надежности грунтовых плотин с учетом комплекса случайных факторов. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1989. Т. 214. С. 4–11.

- Стефанишин Д. В. Расчет деревьев отказов для грунтовых плотин с учетом стохастических      связей      между      событиями.      Известия      ВНИИГ     им. Б. Е. Веденеева. 1993. Т. 227. С. 38–46.

- Стефанишин Д. В. К оценке надежности водопропускных сооружений гидроузлов. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 77–82.

- Стефанишин Д. В., Шульман С. Г. Методика оценки надежности и безопасности     золоотвалов     и     хвостохранилищ.     Известия      ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 1991. Т. 225. С. 12–18.

- Стефанишин Д. В. Оценка вероятности переполнения отстойного пруда накопителя промышленных отходов в результате отказа водосбросных устройств. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2006. Т. 245. С. 45–50.

- Стефанишин Д. В. Статистическая оценка надежности гидротехнических затворов  с  учетом  восстановления  работоспособности.  Известия   ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1993. Т. 227. С. 95–99.

- Стефанишин Д. В. Вибрані задачі оцінку ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності. Київ : Азимут – Україна, 2009. 104 с.

- Стефанишин Д. В. Прогнозирование аварийности проектируемых и строящихся плотин на основе результатов статистического анализа произошедших аварий. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2008. Т. 251. С. 3–9.

- Стрелецкий Н. С. Основы статистического учета коэффициента запаса прочности сооружений. Москва : Стройиздат, 1947. 35 с.

- Судаков В. Б., Караваев А. В. Оценка надежности старых гравитационных плотин. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 237. С. 124–128.

- Температура  воздуха  на   Украине:   справочник   специалиста   /   под.   ред.  В. Н. Бабиченко. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. 398 с.

- Теория случайных процессов : в 3 т. / И. И. Гихман, А. В. Скороход. Москва : Наука, 1971. Т. 1. 664 с.

- Теория случайных процессов : в 3 т. / И. И. Гихман, А. В. Скороход. Москва : Наука, 1973. Т. 2. 639 с.

- Теория случайных процессов : в 3 т. / И. И. Гихман, А. В. Скороход. Москва : Наука, 1975. Т. 3. 496 с.

- Термічний режим і напружено-деформований стан гравітаційної бетонної греблі Huong Dien на річці Бо у Вєтнамі / А. О. Мозговий та ін. Науковий вісник будівництва. Харків, 2011. Вип. 64. С. 54–58.

- Тихонов В. И. Выбросы случайных процессов. Москва : Физматгиз, 1970. 342 с.

- Тихонова Т. С. Экспертные оценки и их информационно-аналитическое обеспечение в проблеме надежности и безопасности гидротехнических сооружений ГЭС. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 119–126.

- Толщина льда и снега на льду. Река Днепр и верхняя часть его бассейна до        р. Десны и бассейн р. Десны / под. ред. Н. П. Горбацевич. Гидрологический ежегодник 1956 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. Т. 2. Вып. 2–4. С. 171–196.

- Толщина льда и снега на льду. Бассейн р. Днепр ниже устья р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1957 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 87–96.

- Толщина льда и снега на льду. Бассейн р. Днепр ниже устья р. Припять / под. ред. Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1958 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 77–90.

- Толщина   льда.   Бассейн   р. Днепр   ниже   устья   р. Припять   /    под.   ред.  Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический

ежегодник 1960 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа).

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 411–413.

- Толщина   льда.   Бассейн   р. Днепр   ниже   устья   р. Припять   /    под.   ред.  Н. П. Горбацевич, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1959 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 193–202.

- Толщина    льда.    Бассейн     р. Днепр     ниже     р. Припять     /     под.     ред.   З. Е. Громыхалиной, А. Д. Гудовой, З. И. Кирпатовской, А. П. Свириденко. Гидрологический ежегодник 1965 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 381–390.

- Толщина льда.  Бассейн  р. Днепр  ниже  р. Припять  /  под.  ред.  Б. Ф. Бенды,  З. Е. Громыхалиной, А. Д. Гудовой, З. И. Кирпатовской. Гидрологический ежегодник 1965 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 329–333.

- Толщина льда и  высота  снега  на  льду.  Река  Днепр  и  ее  бассейн  ниже  устья  р. Припять / под. ред. Б. Ф. Бенды, В. И. Таран. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. 1978 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. Т. 2. Ч. 1. Вып. 4, 5. С. 217–228.

- Толщина льда и  высота  снега  на  льду.  Река  Днепр  и  ее  бассейн  ниже  устья  р. Припять / под. ред. Б. Ф. Бенды, В. И. Таран. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. 1979 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. Т. 2. Ч. 1. Вып. 4, 5. С. 227–238.

- Толщина льда. Река Днепр и ее бассейн до устья р. Припяти и бассейн р. Припяти.

/ под. ред. С. Г. Бархан, А. П. Свириденко. Гидрологический ежегодник 1961 г.

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 2, 3. С. 159–172.

- Толщина  льда.  Река  Днепр  и   ее  бассейн  до   устья   р. Припяти  и  бассейн р. Припяти. / под. ред. А. П. Свириденко, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1961 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 215–224.

- Толщина льда. Река Днепр и ее бассейн до устья р. Припяти и бассейн р. Припяти.

/ под. ред. С. Г. Бархан, А. П. Свириденко. Гидрологический ежегодник 1962 г.

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 2, 3. С. 199–210.

- Толщина  льда.  Река  Днепр  и   ее  бассейн  до   устья   р. Припяти  и  бассейн р. Припяти. / под. ред. А. П. Свириденко, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1962 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 269–271.

- Толщина льда. Бассейн р. Днепр ниже р. Припять / под. ред. А. П. Свириденко, З. И. Кирпатовской, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1963 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 285–288.

- Толщина  льда.  Река  Днепр  и   ее  бассейн  до   устья   р. Припяти  и  бассейн р. Припяти / под. ред. С. Г. Бархан, А. В. Мазурец. Гидрологический ежегодник 1964 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. Т. 2. Вып. 2, 3. С. 275–277.

- Толщина  льда.  р. Днепр  и  ее  бассейн  ниже  устья  р. Припяти  /  под.  ред.    З. Е. Громыхалиной, З. И. Кирпатовской, А. П. Свириденко, И. И. Царева. Гидрологический ежегодник 1964 г. Бассейны Черного и Азовского морей (без Кавказа). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. Т. 2. Вып. 4, 5. С. 275–278.

- Финагенов О. М.,  Бешлиян А. Р.  Риск  в  гидротехнике.  Известия   ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 246. С. 107–112.

- Финагенов О. М., Крупнов О. Р., Белякова С. Н. Учет социальных последствий аварий и нарушений при принятии решений по обеспечению надежности и безопасности эксплуатируемых ГТС. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 246. С. 113–120.

- Финагенов О. М., Шульман Г. С. К вопросу оценки эксплуатационной надежности       гидротехнических       сооружений.       Известия       ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 7–15.

- Финагенов О. М., Шульман С. Г. К вопросу оценки эксплуатационной надежности       гидротехнических       сооружений.       Известия       ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 7–15.

- Флорина О. И. Использование метода статических испытаний для расчетов консолидации     оттаивающего     грунтового     слоя.     Известия     ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 51–56.

- Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. Москва : Мир, 1969. 396 с.

- Хенли Э. Дж., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска / пер.   с    англ.    В. С. Сыромятникова,    Г. С. Деминой.    Под    общей    ред    В. С. Сыромятникова. Москва : Машиностроение, 1984. 528 с.

- Чугаев Р. Р. Гидротехнические сооружения: в 2 частях. Ч. 1. Глухие плотины: учебное пособие. Москва : Агропромиздат, 1985. 318 с.

- Шайтан В. С. Крепления земляных откосов гидротехнических сооружений. Москва : Стройиздат, 1974. 351 с.

- Шинтемиров М. А. Особенности вероятностной оценки устойчивости откосов накопителей промышленных отходов. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 246. С. 64–68.

- Шинтемиров М. А. Подходы к оценке социально–экологической безопасности хвостохранилищ        обогатительных        фабрик.        Известия        ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева. 2007. Т. 248. С. 37–43.

- Шпете Г.  Надежность  несущих  строительных  конструкций  /  пер.  с   нем.   О. О. Андреева. Москва : Стройиздат, 1994. 288 с.

- Штильман В. Б. Исследования надежности металлоконструкций гидротурбинных блоков. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1997. Т. 230.   С. 456–462.

- Штильман В. Б. Оценка вероятности отказа затвора гидроемкости при сейсмическом воздействии. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1990. Т.223. С. 94–99.

- Штильман В. Б. Оценка долговечности плоского затвора при гидродинамических воздействиях. Известия ВИИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1991. Т. 225. С. 125–130.

- Штильман В. Б. Оценка надежности затворов гидротехнических сооружений: автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук : 05.23.07. Ленинград, 1992. 20 с.

- Шульман Г. С. Оценка надежности оборудования при экстремальных динамических воздействиях. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т 234. С. 152–157.

- Шульман Г. С. К оценке надежности подземных трубопроводов и туннелей АЭС при сейсмическом воздействии. Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1999. Т. 234. С. 56–61.

- A continuous Bayesian network for earth dams' risk assessment: methodology and quantification / O. Morales-Nápoles and others. Structure and Infrastructure Engineering. 2014. Vol. 10. Issue 5. P. 589–603.

- Alembagheri М., Seyedkazemi M. Seismic performance sensitivity and uncertainty analysis of gravity dams. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. 2015. Vol. 44. Issue 1. Р. 41–58.

- A manual for the control of concrete construction. Concrete manual : еighth edition. Washington : United States Department of the interior, U.S. government printing office, 1988. 627 p. (А water resources technical publication).

- Arbeitshilfe zur DIN 19700 für hochwasserrückhaltebecken / Landesanstalt für umwelt, messungen und naturschutz. Baden-Württemberg : JVA Mannheim @ Druckerei, 2007. 143 р. (Fließgewässer, Integrierter Gewässerschutz).

- Arch dams: Federal Energy Regulatory Commission Division of Dam Safety and Inspections Washington. Washington : Еngineering guidelines for the evaluation of hydropower projects, 1999. Chapter 11. Р. 140–165.

- A reliability-based approach to evaluating the stability of high rockfill dams using a nonlinear shear strength criterion / Z. Y. Wu and others. Computers and Geotechnics. 2013. Vol. 51. Р. 42–49.

- Arunraj N. S., Mandal S., Maiti J. Modeling uncertainty in risk assessment: An integrated approach with fuzzy set theory and Monte Carlo simulation. Accident Analysis & Prevention. 2013. Vol. 55. P. 242–255.

- Boccotti P., Rosso R. Risk analysis of spillway design floods. Proc. of the Int. Conf. on Safety of Dams. Coimbra : 1984. P. 85–92.

- Bowles D. S. A comparison of methods for integrated risk assessment of dams. Engineering Reliability and Risk Analysis in Water Resources. 1987. Nijhoft Publishers, Series E, 124. Р. 147–173.

- Buildings. Chapter 13: Seismic Design : Design standards No. 9, DS-9(13)-1: Phase 4 (Final). Existing from 2012-10-01. Washington : U.S. Department of interior bureau of reclamation, 2012. 47 p. (Design standards signature sheet).

- Calamak М., Yanmaz A. M. Probabilistic assessment of slope stability for earth-fill dams having random soil parameters. Hydraulic Structures and Society-Engineering Challenges and Extremes : 11th National Conference on Hydraulics in Civil Engineering & 5th International Symposium on Hydraulic Structures. Engineers Australia : 2014. Р. 34.

- Cao Z., Wang Y., Li D. Practical reliability analysis of slope stability by advanced Monte Carlo simulations in a spreadsheet. Probabilistic Approaches for Geotechnical Site Characterization and Slope Stability Analysis. Springer, Berlin, Heidelberg, 2017. P. 147–167.

- Charles J. A. Internal erosion in European embankment dams: Progress report.

ICOLD EUROPEAN CLUB. France : 2004. 8 р.

- Cherednikov V. M., Voskobiinyk O. P., Cherednikova O. V. Evaluation of the warping model for analysis of polystyrene concrete slabs with profiled steel sheeting. Periodica Polytechnica Civil Engineering. 2017. № 61(3). P. 483–490.

- Cho S. E. Probabilistic analysis of seepage that considers the spatial variability of permeability for an embankment on soil foundation. Engineering Geology. 2012. Vol. 133–134(0). Р. 30–39.

- Concrete manual. United States Department of the interior: еarth sciences division, Surface water branch. Washington : U. S. Government printing office, 1975. 627 р. (A water resources technical publication).

- Dam failures – Statistical Analysis. Bulletin № 99 ICOLD. Paris : ICOLD, 1995. 73 р.

- Dams less than thirty metres high – cost savings and safety improvements. Bulletin № 109 ICOLD. Paris: ICOLD, 1997. 171 р.

- Dam Safety Program Report 2015-2016 (F2016). Vancouver  :  Dam Safety,  2016. 42 p. (Annual Report 2015 / 2016).

- Design of small dams. United States Department of the interior. Washington : U. S. Government printing office, 1987. 860 р. (A water resources technical publication).

- Design of gravity dams : design manual for concrete gravity dams. United States Department of the interior. Washington : U. S. Government printing office, 1976. 553 р. (A water resources technical publication).

- Design regulations of Swedish board of housing, building and planning. Swedish Board of housing, building and planning. Sweden,  Karlskrona  :  Boverket,  2000. 187 р. (Mandatory provisions and general recommendations).

- Douglas K., Spannagle M., Fell R. Analysis of concrete and masonry dam incidents.

Hydropower & Dams. 1999. Issue 4. Р. 108–115.

- Еngineering guidelines for the evaluation of нydropower : Chapter 1. Washington : FERC, 2016. 77 р. (Federal energy regulatory commission, Division of dam safety and inspections).

- Evaluations of Structural Failure Probabilities and Candidate Inservice Inspection Programs : Manuscript Completed: November 2008. Richland : office of United States nuclear regulatory commission, 2009. 195 р. (D. A. Jackson and W. E. Norris, NRC Project Managers, NRC Job Code N6398).

- Federal Guidelines for Dam Safety. U. S. Department Of Homeland Security Federal Emergency Management Agency. FEMA. Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 1979. 63 р.

- Federal Guidelines for Dam Safety : Earthquake Analyses and Design of Dam. FEMA. Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 2005. 75 р.

- Federal Guidelines for Inundation Mapping of Flood Risks Associated with Dam Incedent and Failures : First Edition. FEMA P-946. Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 2013. 145 р.

- Federal Guidelines for Dam Safety : Emergency Action Planning for Dams. FEMA

64. Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 2013. 73 р.

- Federal Guidelines for Dam Safety Risk Management. FEMA P-1025 : Catalog

№14353-1. Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 2015. 49 р.

- Flood Hydrology Manual. United States Department of the interior. Washington :

U.S. Government printing office, 1992. 243 р. (A water resources technical publication).

- Fu W., Liao Y. Non-linear shear strength reduction technique in slope stability calculation. Computers and Geotechnics. 2010. Vol. 37. №. 3. P. 288–298.

- General design and construction : сonsiderations for earth and rock-fill dams. U. S. army corps of engineers. Washington : Department of the army, 2004. 130 p. (Engineer manual).

- General principles on reliability for structures : IS0 2394. Genevа : ISO copyright office Case postale 56 l CH-1211, 2015. 112 р. (Іnternational standard).

- General principles on reliability for structures. Sydney : Standards Australia Limited, 2017. 114 p. (Australian Standard).

- Gravity dam design. U. S. army corps of engineers. Washington : Department of the army, 1995. 88 p. (Engineer manual).

- Guidelines for design of dams. New York : New York State Department of environmental conservation division of water, 1989. 32 р. (Guidelines dam safety section).

- Guide to interpretive documents for essential requirements, to EN 1990 and to application and use of Eurocodes : Handbook 1. U K Watford : Garston, 2004. 155 p. (Basis of structural design).

- Guide to the basis of structural realiability and risk engeneering related to Eurocodes, supplemented by practical examples 1990 and to application and use of Eurocodes : Handbook 2. Prague, 2005. 254 p. (Realiability backgrounds).

- Guide de lecture des etudes de dangers des barrages. Lyon : Colloque organisé par le CFBR et l’AFEID, 2012. 54 p.

- Guide to risk assessment for reservoir safety management: Methodology and supporting information. Bristol : Environment Agency, 2013. Volume 2. 311 p. (Report – SC090001/R2).

- Іdriss I. M. Evaluating Seismic Risk In Engineering Practice. Proc. Eleventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. San Fransisco, 1985. Vol. 1. Р. 255–320.

- JCSS Probabilistic model code. Part 1. Basis of design. JCSS working materials. JCSS. 2000. 62 p. URL: http://www.jcss.ethz.ch (дата звернення: 12.05.2017).

- JCSS Probabilistic model code. Part 2. Load models. JCSS working materials. JCSS. 2001. 73 p. URL: http://www.jcss.ethz.ch (дата звернення: 12.05.2017).

- JCSS Probabilistic model code. Part 3. Material properties resistance models. Memorandum. JCSS. 2000. 41 p. URL: http://www.jcss.ethz.ch (дата звернення: 12.05.2017).

- Jeppsson J. Reliability-based assessment procedures for existing concrete structures : doctoral thesis. Sweden : Lund, 2003. 184 р.

- Krounis A. Sliding stability re-assessment of concrete dams with bonded concrete- rock interfaces : doctoral thesisю. Sweden : Stockholm, 2016. 97 р.

- Legislated dam safety reviews in BC. Burnaby : The association of professional engineers and geoscientists of British Columbia, 2016. 90 p. (APEGBC professional practice guidelines).

- Lemperiere F. Dams that have failed by flooding: an analysis of 70 failures. Water Power & Dam Construction. 1993. September / October. Р. 19–24.

- Lemperiere F. Risk analysis: what sort should be applied and to which dams?

Hydropower & Dams. 1999. Issue 4. Р. 128–132.

- Li H. J., Zhang Y. Y., Yan Z. W. A Further Study on Soil Slope Stability Analysis by Finite Element Slip Surface Stress Method. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2012. Vol. 204. P. 492–501.

- Lupoi А., Callari C. A probabilistic method for the seismic assessment of existing concrete gravity dams. Structure and Infrastructure Engineering. 2012.  Vol.  8.  Issue 10. P. 985–998.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Instruções para Apresentação do Plano de Segurança da Barragem. Volume I. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 126 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Guia de Orientação e Formulários para Inspeções de Segurança de Barragem. Volume II. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 218 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Guia de Revisão Periódica de Segurança de Barragem. Volume III. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 66 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Guia de orientação e formulários do Plano de Ação de Emergência. Volume IV. Agência Nacional do Aguas (Brasil). PAE. Brasília: ANA, 2016. 129 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Diretrizes Para Elaboração de Projetos de Barragens. Volume V. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 156 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Diretrizes para a construção de barragens. Volume VI. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 67 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Diretrizes para a Elaboração do Plano de Operação, Manutenção e Instrumentação de Barragens. Volume VII. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 135 p.

- Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. Guia Prático de Pequenas Barragens. Volume VIII. Agência Nacional do Aguas (Brasil). Brasília: ANA, 2016. 120 p.

- Matsui T., San K. Finite element slope stability analysis by shear strength reduction technique. Soils and foundations. 1992. Vol. 32. №. 1. P. 59–70.

- McDonald L. A. The status of risk assessment. Australia. In: Risk-based dam safety evaluations. Workshop report. Part one. Hydropower & Dams. 1998. Issue Оne. Р. 89–97.

- Methodology for estimating the probability of failure by sliding in concrete gravity dams in the context of risk analysis / L. Altarejos-García and others.  Structural Safety. 2012. Vol. 36–37. P. 1–13.

- Methodology for a probabilistic analysis of an RCC gravity dam construction. Modelling of temperature, hydration degree and ageing degree fields / A. Gaspar and others. Engineering Structures. 2014. Vol. 65. P. 99–110.

- Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures : ASCE/ SEI 7-16. Reston : ASCE, 2017. 825 р. (ASCE Standard).

- Mozgovuy A. О., Butnik S. V. Probable reliability prediction of the dam constructed by ground materials of the hydraulic power system Nam Chien in Wietnam using Monte–Carlo method. Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings : 7th International Scientific Conference. Transbud-2018. MATEC Web of Conferences, November 14-16, 2018. Kharkiv, Ukraine, 2018. Volume 230, 02019 (2018). Р. 1–7.

- Penalty function-based method for obtaining a reliability indicator of gravity dam stability / Y. Li and others. Computers and Geotechnics. 2016. Vol. 81. Р. 19–25.

- Petits barrages, recommandations pour la conception, la réali-sation et le suivi. Paris : Comité Français des Grands Barrages, 2002. 173 p.

- Pichugin S. Analysis of Bridge Crane Loads on Industrial Buildings. XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Poznan-Krynica, 1998. T. 7. Р. 171–178.

- Pichugin S. F., Demchenko N. A. Reliability of Building Structures. Poltava : PNTU, 2005. 91 p.

- Pichugin S. Probabilistic Description of Crane Load on Building Structures. XLIII Konferencja Naukowa KILiW  PAN  i  KN  PZITB.  Poznan-Krynica,  1997.  T.  III.  Р. 171–178.

- Pichugin S. F. Reliability Analysis of Steel Structures. Proceedings of METNET Seminar 2014 in Moscow. Hamk University of Applied Sciences: Hömeenlinna, Finland, 2014. P. 115–122.

- Рrobabilistic Seismic Hazard Analysis. Chapter R20. Washington : DRAFT, 2014.  84 р. (Engineering guidelines).

- Probability-based assessment of dam safety using combined risk analysis andreliability methods–application to hazards studies / L. Peyras and others. European Journal of Environmental and Civil  Engineering.  2012. Vol. 16. Issue 7. Р. 795–817.

- Rahman S., Xu H. A univariate dimension-reduction method for multi-dimensional integration in stochastic mechanics. Probabilistic Engineering Mechanics. 2004. Vol. 19. №. 4. P. 393–408.

- Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages-poids / Editeur :

L. Peyras, P. Royet. Paris : Comité Français des Barrages et réservios, 2006. 62 p.

- Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages. Paris : Comité Français des barrages et réservios, 2013. 325 p. (Dam spillway design guidelines).

- Recommandations pour la justification des barrages et des digues en remblai. Paris : Comité Français des barrages et réservios, 2016. 260 p. (Guidelines for the justification of embankments dams and levees).

- Référentiel technique digues maritimes et fluviales. Paris : Ministére de IEcologie,  du Développement durable, des Transports et du Logement, 2015. 191 p. (Groupe de Travail «Référentiel technique digues maritimes et fluviales»).

- Reliability analysis of embankment dam sliding stability using the sparse polynomial chaos expansion / X. Guo and others. Engineering Structures. 2018. Vol. 174. P. 295–307.

- Risque sismique et Securite des ouvrages hydrauliques. Rapport du groupe de travail "barrages et séismes" – version définitive octobre 2014. Paris : Ministére de IEcologie, du Développement durable et de IEnergie, 2014. 316 p. (Rapport rédigé à la demande du MEDDE – DGPR).

- Rogachko S. I. The protektion of estuaries, bays, lakes shores from destructions.

Transport development. 2018. №. 2 (3). С. 149–158.

- Royet P., Peyras L. Recommandations pour la justification de la stabilitй des barrages et des digues en remblai. Recommandations provisoires. Revue Francaise de geotechnique. 2011. № 136. 69 р.

- Safety of dams – policy and procedures. U. S. army corps of engineers. Washington : Department of the army, 2014. 528 p. (Engineering and design).

- Safety of dams – policy and procedures. U. S. Army Corps of Engineers. Washington

: Department of the army, 2011. 432 p. (Engineering and design).

- Scoping study for a guide to risk assessment of reservoirs. Bristol : Environment Agency, 2009. 33 p. (Report – SC070087/R1).

- Seepage analysis and control for dams. U. S. army corps of engineers. Washington : Department of the army, 1993. 392 p. (Engineering and design).

- Seismic Design. Chapter 13. Buildings : DS-9(13)-1: Phase 4 (Final). Washington :

U. S. Department of interior bureau of reclamation, 2012. 34 р. (Design Standards No. 9).

- Serafim J., Laginha. Safety of dams judged from failures. Water Power & Dam Construction. 1981. December. Р. 32–35.

- Slope stability. U. S. army corps of engineers. Washington : Department of the army, 2003. 205 p. (Engineer manual).

- Statistical methods for quality control of building materials and components : IS0 12491:1997(Е). Genevа : ISO copyright office Case postale 56 l CH-1211, 1997.     24 р. (Іnternational standard).

- Stedinger J. R., Heath D. C., Thompson K. Risk analysis for dam safety evaluation: hydrologic risk. Ithaca : Cornell university, 1996. 81 p. (For U. S. army corps of engineers, Institute for water resources).

- Su H. Z., Hu J., Wen Z. P. Optimization of reinforcement strategies for dangerous dams considering time-average system failure probability and benefit–cost ratio using a life quality index. Natural hazards. 2013. Vol. 65. Issue 1. Р. 799–817.

- Tschuchnigg F., Schweiger H. F., Sloan S. W. Slope stability analysis by means of finite element limit analysis and finite element strength reduction techniques. Part I: Numerical studies considering non-associated plasticity. Computers and geotechnics. 2015. Vol. 70. P. 169–177.

- Wei W. B., Cheng Y. M., Li L. Three-dimensional slope failure analysis by the strength reduction and limit equilibrium methods. Computers and geotechnics. 2009. Vol. 36. №. 1-2. P. 70–80.

- Westberg M. Reliability-based evaluation of concrete dams : licentiate thesis, Citation for published version (APA). Sweden : Lund, 2007. 210 р.

- Westberg M. Reliability-based assessment of concrete dam stability : doctoral thesis. Sweden : Lund, 2010. 144 р.

- Westberg М., Johansson F. Sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet. Bakgrundsbeskrivning till framtagande av ‖Probabilistic model code for concrete dams‖. Sweden : Energiforsk, 2016. 50 р.

- Workshop on Hydrologic Research Needs for Dam Safety. U. S. Army Corps of Engineers. Davic : Hydrologic Engineering Center, 2001. 179 p. (Engineering and design).